문서번호	건축기획과-26013
결재일자	2022. 6. 20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	06/20
			박순규
협조
	주무관		홍란희

구조안전 전문위원회 서면심의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6.

주택정책실

(건축기획과)

구조안전 전문위원회 서면심의 결과보고

□ 검토요청 내용

○ 안건개요

안건명	서면심의 검토사항	비 고
동대문구 이문3재정비 촉진구역 주택재개발 정비사업	구조계획 일부 변경에 따른 구조분야의 적정 여부 -지하주차장 슬라브 공법 변경	조건부의결 ('21년 8차)

○ 심의위원 : 곽동삼, 박현수, 김원행, 배해영, 장덕배

※ '21년 8차 구조안전 전문위원회 위원을 선정

○ 추진경위

- '21.05.27.: '21년 제8차 구조안전 전문위원회 심의(조건부의결)

- '22.04.28.: 구조안전 심의 요청(동대문구 주거정비과→건축기획과)

- '22.05.10.: 심의도서 제출(설계사→건축기획과)

- '22.06.03.: 심의도서 (보완)제출(설계사→건축기획과)

- '22.06.10.~06.20.: 심의도서 검토(박현수 외 4인)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
********* ***	- 변경내용이 적정함을 확인함.
***	- 주차장 슬래브시스템을 150mm 두께의 철근콘크리트 슬래브에서 장스팬 Ribbed Deep Deck를 적용할 경우 리브가 설치되는 슬래브의 순두께는 150mm에서 140mm로 축소되므로 토압이 크게 작용하는 지하 5~4층 바닥과 층고가 큰 지하 1층 바닥 슬래브(THK=140mm)에 대하여 면내 방향으로 작용하는 축방향 압축력에 대한 설계지압강도의 안전성을 확인하기 바람. - 지붕층 8.4m 경간에 적용된 Cap Deck에 하중 작용 시 균열단면에 대한 장기처짐량을 산정하고 적정성을 확인하여 중앙부 Camber량을 결정하기 바람.
***	- 지하주차장 슬래브를 Deep Deck 구조로 변경 시 지하층 슬래브 두께를 산정할 때 횡력에 의한 지압력이 고려되었는지 확인하기 바람. - Deep Deck 구조로 변경 시 설치되는 동바리의 사양 및 간격, 설계 Data를 제출하기 바람. - 구조평면도에서 Deep Deck 주방향을 표기하기 바람.

□ 조치계획

○ 상기 서면심의 검토의견을 반영토록 동대문구 주거정비과에 통보하고자 함.

□ 행정사항

○ 심의수당 지급

- 심의수당 : 70,000원×5인=350,000원

- 지급대상 : 박현수, 곽동삼, 김원행, 배해영, 장덕배

- 예산과목 : 주택정책실 건축기획과, 아름답고 매력있는 도시건축조성 지원, 도시건축문화 구현(일반), 건축위원회 등 운영, 사무관리비(201-01)

붙임  검토의견서 1부.  끝.