문서번호	정수시설과-22724
결재일자	2022. 6. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관	정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
박택진	김영준	06/21
		권선조
협 조
	주무관		박소현
	안전관리팀장		강병훈

탈취유니트 전원회로 추가 계획

2022. 6.

영등포아리수정수센터

(정수시설과)

탈취유니트 전원회로 추가 계획

활성탄흡착지동의 수배전반 내에 탈취유니트용 전원회로를 추가하여 전기설비 유지보수 업무에 차질이 없도록 하고자 함

▢ 추진개요

○ 추진배경

- 2정수장 활성탄지 실내외 오존가스 저감계획에 따른 탈취유니트 설치(정수시설과-22314호,‘22. 6. 9.)

○ 탈취유니트 전원사양

설치위치	부하종류	정격용량	입력전원
2정수 활성탄흡착동 MCC-400	MORTOR (고효율)	3.7kW (5HP)	3∅/380V/60Hz

○ 전원회로 추가 위치

▢ 설치계획

○ 건    명 : 탈취유니트 전원회로 추가

○ 설치기간 : '22. 6. ~ 22. 7. 중 (1일 간)

○ 설치품목 : 모터보호회로 1식

- 전자식모터보호계전기(E.O.C.R) 1대

- MCCB(600V, 2P30AF/3P50AF) 2개

- Z.C.T (600V/100A) 1대

- Selector S/W 1개

- ON/OFF 버튼 2개 및 램프 1개

- 기타 이면배선 등 1식

○ 설치방법 : 현장설치도

○ 하자보증기간 : 물품검사일로부터 1년

▢ 세부집행계획

○ 설치내역 : 붙임 '산출기초조사서' 참고

○ 소요예산 : ***********************

○ 설치업체

*****************************************

****************************

○ 지출방법 : 전자세금계산서에 의거 채주 계좌에 입금 조치

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비,

수선유지비(정수센터 시설 유지보수)

붙임  1. 산출기초조사서 1부

2. 견적서 3부.  끝.