코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
		서 울 특 별 시
수신	내부결재
(경유)
제목	[국민신문고] 폐열회수형 환기장치의 전열소자에 대한 질의 회신

안녕하십니까?  우리시 녹색건축 정책에 많은 관심을 갖고 좋은 의견 주신 귀하께 감사드립니다. 귀하께서 응답소*********************를 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다.

귀하께서는 우리시 녹색건축물 설계기준의 에너지성능 부문 냉난방 에너지절감을 위한 폐열회수 환기장치에 '현열소자' 사용 가능 여부를 문의 하신것이로 이해됩니다.

귀하의 질의사항에 대해 검토한 의견은 다음과 같습니다.

서울시 녹색건축물 설계기준 에너지성능부문의 폐열회수 환기장치 적용기준은 “건축물의 에너지절약설계기준, 국토교통부고시 제2017-881호” 제5조 11.기계설비부문 자.항에서 정의한 기준을 준용한것이며, 동 기준에서는 고효율인증 또는 KSB6879 부속서 B에서 정하는 시험방법에 따른 에너지계수값이 냉방시 8이상, 난방시 15이상, 유효전열교환효율이 냉방시 45%, 난방시 70% 이상의 성능을 가진 것을 말하고 있습니다.

서울시 녹색건축물 설계기준은“건축물의 에너지절약설계기준, 국토교통부고시 제2017-881호”를 따르고 있으며, 폐열회수 환기장치의 열교환 소자의 종류 등 세부 성능 기준을 따로 정하고 있지 않음을 알려드립니다.

귀하의 질문에 만족스러운 답변이 되었기를 바라며, 답변 내용에 대한 추가 설명이 필요한 경우 건축기획과 김승환 주무관(☏02-2133-7105)에게 연락주시면 친절히 안내해 드리도록 하겠습니다. 감사합니다.

주무관	김승환		녹색건축팀장	박신규		건축기획과장	06/21
박순규
협조자	주무관	윤별		주무관	주미
시행	건축기획과-26094	(	2022.06.21	)	접수		(		)
우	04514	서울특별시 중구 서소문로 124, 시티스퀘어 14층	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-7105	/전송	02-2133-0750	/	rassiis@seoul.go.kr	/	부분공개(6)