재난을 예방하는 안전백신, 도봉소방서!
	도 봉 소 방 서
수신	도봉구청장 (건축과장)
(경유)
제목	건축허가(신축) 협의 관련 보완 회신(창동14-2)

1. 건축과-14395(2022.06.14.)호『건축허가(신축)신청에 따른 건축복합민원 일괄협의회 개최********』와 관련입니다.

2. 협의요청 개요

가. 대지위치:******************

나. 건축규모:******************************

다. 건 축 주:*************

라. 주 용 도:***********

3. 건축허가 등에 따른 협의관련 서류를 검토한 바, 미비된 사항에 대해 보완 회신을 통보하니, 관련 서류를 2022년 6월 27일(월)까지 보완(검토)하여 주시기 바라며, 관련서류가 기한내 보완되지 아니한 때에는 반려됨을 알려드립니다.

4. 보완사항 등(제19호)

가. 소방관련 보완사항

1) 연결송수관설비의 방수구는 계단으로 부터 5m 이내에 설치요함

2) 방재실(제어반) 내 급/배기 시설 표기 요함

3) 지하층 연료전지실 감지기는 연기감지기로 변경요함

4) 주차타워 자동화재탐지설비 감지기는 공기흡입형감지기로 변경요함(권고사항)

5) A2형 타입 세대 베란다(10*15/APW 창호 설치 부분)에 감지기 설치요함

6) 다음장소에 피난구유도등의 면과 수직이 되도록 피난구유도등 추가 설치요함

가) 지상1층 직접 지상으로 통하는 부속실의 출입구

나) 가)를 제외한 모든 층의 직통계단 계단실의 출입구

7) 복도(지하1층) 및 주민회의실(지상2층) 내 시각경보기 설치요함(방재실 시각경보기 설치 권고)

8) 보일러실 일람표(16층~22층) 스프링클러헤드 표기 변경요함

9) 송수구(계통도) 배관은 각 시설 주배관 구경과 적합하게 구경 표기요함

10) 연료전지실 내 적응성 소화기 설치요함

11) 제연설비 다음 사항 설계도면에 표기요함

가) 급기송풍기 및 배출송풍기 설계도면에 위치 표기요함

나) 급기송풍기의 공기유입구 위치 표기 및 계통도 표기요함

12) 비상조명등 계통도 첨부요함(상세도 표기요함)

13) 방재실, 펌프실, 발전기실 내 예비전원 내장 비상조명등 추가 설치요함(권고사항)

14) 비상방송설비는 지하1층 도면 주기사항에 "다른설비와 공용으로 사용할 경우 화재시 비상경보외 방송차단" 표기요함

15) 비상발전기의 유류용량은 비상발전기 계산서에 표기요함

16) 수조 내진설계 관련 다음 서류 첨부요함

가) 기초(패드포함), 본체 및 연결부분에 대한 구조검토서(구조계산서)

나) 내진시험성적서(공인시험기관) 또는 설계검증서(비영리공인기관)

17) 보일러실(전층) 가스누설경보 설치요함(권고사항)

18) 수원 합계 저수량은 소화설비 계산서에 표기 및 연결송수관설비의 설계기준 재계산 요함

나. 건축분야 관련 검토요청 사항

1) 옥상 비상문자동개폐장치 미설치 관련 적정여부

2) 1층 직통계단 출입문 방화문 미설치 관련 적정여부

3) 보일러실 출입문 방화문 미설치 관련 적정여부.  끝.

	도 봉 소 방 서 장
담당자	고헌		예방팀장	박태열		예방과장	06/21
정형철
협조자
시행	예방과-23087	(	2022.06.21	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 도봉구 도봉로 666 (방학동)	/	http://fire.seoul.go.kr
전화	02-6981-8052	/전송	02-6981-8140	/	이메일	/	부분공개(6)