소방특별조사 세부조사표(태릉###7##)

조사일시 : 2022. 6. 20.(월)

1. 조사대상

대 상 명	**********			전화번호	************
소 재 지	************	대표자	서울교통공사	주 용 도	****
건물구조	***************** ***************			소방안전관리자	***

조사구분	주요 조사결과	조치사항
①소방안전관리자의 업무수행에 관한 사항	○ 초기대응체계 구성, 운영 및 훈련·교육사항, 소방 시설 및 소방관련시설 유지관리, 화기취급 감독 등 업무수행 철저토록 지도함
②소방계획서에 따른 업무수행사항	○ 소방계획서 작성 및 유지관리 철저토록 지도함
③공공기관등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
④자체점검의 적합성 여부에 관한 사항	○ 관계자에게 자체 점검 기한 내 실시토록 안내 ○ 자체점검 시 관리자 입회하여 기술인력 적정 배치 확인 및 철저한 점검이 이뤄질 수 있도록 지도함
⑤화재의 예방조치 등에 관한 사항	○ 화재예방 철저토록 지도함 - 화기취급 등 안전수칙 준수 철저토록 지도함
⑥불을 사용하는 설비 등의 관리와 특수가연물의 저장 취급에 관한 사항	○ 불을 사용하는 설비 안전관리 철저토록 지도함
⑦다중이용업소의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음
⑧위험물 제조소등의 안전관리에 관한 사항	○ 해당없음

2. 기본 조사사항

3. 소방시설 등의 조사사항

가. 조사여부 판단

구 분	조 사 여 부	사 유
소방시설	실시( O )	이상유무확인
피난시설 등	실시( O )	이상유무확인

나. 조사결과

구 분	조사한 사항	조사결과
소방시설	- 소화기 충전압력 상태 확인한 바 이상없음 - 감지기 및 SP헤드 외관 및 부착상태 확인한 바 양호함 - 수신기 도통시험 및 관리상태 확인한 바 이상없음 - 옥내소화전 함 내 소방호스 비치여부 및 표시등 점등상태 확인한 바 이상없음 - 소방펌프 동력제어반 셀렉트스위치 자동상태로 관리함 - 옥내소화전 및 SP펌프 수동기동한바 이상없음 - SP설비 알람밸브 압력계 확인한 바 이상없음 - 저수조 확인한 바 수위 등 이상없음 - MSDS보관장소 가스계 소화설비 상시 정상작동토옥 유지 관리 철저 및 가스방출에 따른 위험성, 조치방법, 초기대피 가스 방출 후 출입시 환기 등 지도함	특이사항 없음
피난시설 등	- 유도등 적정관리 여부 이상없음 - 출입구 등 피난시 장애 요인 확인한 바 이상없음	특이사항 없음

*****************************

4. 기타 조사사항

구 분	조사한 사항	조사결과
전기 분야	전기안전점검 실시토록 지도함
가스 분야	가스안전점검 실시토록 지도함
기타 분야	-

비고) 전기 및 가스분야 검사는 전기정기점검결과와 가스정기점검결과를 확인한다.

결재	담당자		검사지도팀장		예방과장
	한소영		류연하		06/22
					代이낙규
협조	김영식