문서번호	시설과-22311
결재일자	2022. 6. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	기전시설팀장	시설과장
이승준	윤상섭	06/22
		代고봉채
협 조

제작 승인도서 검토 결과 보고 [선유도공원 오수처리시설 정비 공사]

2022. 6.

서부공원녹지사업소

(시   설   과)

제작 승인도서 검토 결과 보고

「선유도공원 오수처리시설 정비 공사」건에 대하여 계약자로부터 제작 승인도서가 제출되어 아래와 같이 검토하고 결과를 보고드림.

Ⅰ		공 사 개 요

ㅇ 건    명: 선유도공원 오수처리시설 정비 공사

ㅇ 공사내용

- 분리막 교체 및 부대설비, 펌프 2대 교체 및 기타 시설 정비 공사 등

ㅇ 계 약 자: ***********************************

ㅇ 금    액: 금141,279,290원(일억사천일백이십칠만구천이백구십원)

ㅇ 계약일자: 2022. 06. 20.

ㅇ 공시기간: 2022. 06. 22. ~ 07. 19.

Ⅱ		검 토 내 용

검토사항	제작도서 주요내용	검토의견
1개소 용량	35ton/day → 40ton/day	적정
모듈당 유효 막면적	7.08㎥ → 18㎥
인장강도	350N → 480N
중공사 크기	1.8~2.0mm, 0.6~0.7mm → 2.2mm, 0.9mm
모듈헤드	660*42*82mm → 222*222*170mm	제작사 사양, 적정

ㅇ 주요장비 제작 및 시공도, 기술규격서, 시험계획서 등

Ⅲ		검 토 결 과

□ 분리막 검토: 승인

□ 기타사항 검토: 승인

ㅇ 시방서, 펌프 규격 등 변경사항 없음.

Ⅳ		조 치 계 획

ㅇ 제작도서에 대하여 검토한 결과 계약자가 제출한 제작승인도서를 상기의 검토의견과 같이 승인 하고자함.

붙임  계약자 승인도서 제출 공문 1부.  끝.