문서번호	수질과-22610
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

		시 민
주무관	수질과장	생산부장
강지선	서한호	06/23
		김창중

제21차 수돗물평가위원회 회의자료

2022. 6.

상수도사업본부

(생 산 부)

제21차  회의

2022. 6. 28.(화)

본부 4층 회의실

	<수돗물평가위원회>
회 의 자 료

서울특별시 수돗물평가위원회

【  차    례  】

1.	제20차 회의결과 보고	1
	가. 회 의 개 요 나. 회 의 결 과
2.	제21차 정례회의 자료	2
	가. 6월 수질검사 결과 평가	4~6
	ㅇ 강북·영등포 수질조사평가서(한국환경수도연구원) : 붙임1
	ㅇ 수질검사 성적서(한국환경수도연구원) : 붙임2
	나. 토 의 과 제	6
	ㅇ 수돗물평가위원회 수질검사 결과 관련
	ㅇ ’22년 수돗물평가위원회 운영 관련
	다. ’22. 7월 채수일자 및 채수지점 선정	6

1. 제20차 정례회의 결과

가. 회 의 개 요

ㅇ 일시 및 장소

- 일   시 : '22.5.24.(화), 15:00~17:00

- 장   소 : 본부 4층 회의실

ㅇ 회의참석

- 회의주관 : *** 위원장

- 위    원 : *********************************************

ㅇ 회의안건

- ’22년 5월 수질검사 공표

- ’22년 5월 수질검사 결과 평가

- ’22년 수돗물평가위원회 연구과제 착수보고

- ’22년 6월 정례회의 개최 일자

- ’22년 6월 채수일자 및 채수지점, 주관위원 선정

나. 회 의 결 과

ㅇ 2022년 5월 수질검사 평가 및 공표

- 시료채수 : 2022. 5 .3.(화) (채수주관 : ******** 위원)

- 대    상 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 수돗물평가위원회 홈페이지에 수질검사 결과 공표 및 해당 시설에 수질검사결과 송부

ㅇ 토의사항

1. 수질검사결과

- ******************************************************************************

*****************************************************************************

*********************************************************************************************************************************************************

***************************************

**************************

**************************************************************

*****************************

************************************************************************

2. 2022년 수돗물평가위원회 연구과제 착수보고회 결과

<기후변화 대응 소독부산물의 효율적 관리 방안>

▷ 과제개요

- 과업기간 : '22.5.23. ~ 11.30.

- 용 역 비 : ***********

- 수행기관 : **********

- 보 고 자 : ******

▷ 보고자료 : 붙임 참조

▷ 논의내용

- p8 관 특성에 따른 비교를 하신다고 하셨는데 관을 만들때 어떤 소재를 사용했냐에 따라 THM이 많아지는지 적어지는지 볼 수 있는건지? 수도꼭지에서 수질 분석을 하는데 이미 깔려있는 관과 새로운 물질로 만든 관과의 비교가 어렵지 않은지?  (******)

→ 맞음, 관내 특성상 관망의 관 표면에 바이오필름이 존재하는데, 최근 나온 연구결과에 염소가 없는 부분도 있고 미량 염소가 있는 부분에 미생물이 존재할 수 있어 사실 이러한 것으로 인해 해외에서는 코팅재료로 내생물막 건축을 하는데 우리나라는 보고는 되어 있으나 규정되어있지 않아 그런 것들을 문헌 등 참고자료로 제공하려고 함

- 주철관만해도 종류가 다양하고 그 내부도 시멘트몰트라이닝, 에폭시 등 다르기때문에 실험을 하기 쉽지 않을 것 같고 문헌 자료로 제공해주셨으면 좋겠음. 이번 연구로 데이터의 로직을 잘 만들고 근거를 하나 세워주면 좋을 것 같음.  (*******)

- 관의 특성은 시료 채취시 관의 특성을 보시면 되며 분석시 직수와 저수조를 포함하여 거리, 기온에 따라 분석을 해주셨으면 좋겠음. 이 연구의 시작은 맛있는 물 가이드라인의 결과가 시작이므로 좋은 향후 관리를 위한 기초자료가 되지 않을까 싶음 (******)

- 맛있는 물가이드라인 소독부산물의 달성률이 떨어진 이유?

수온과 소독부산물의 그래프를 보면 상관관계가 있는것 같음. (******)

→ 기온에 따른 변화로 인한 영향인 것으로 보임. 싱크로율이 맞음

- 데이터를 보면 겨울철에 낮고 여름철엔 높음(******)

- p2 그래프는 정수지에서의 수질을 샘플링 한건지? 공급과정에서 증가하는건 이해가 되는데 그 농도의 폭하고 전염소에 의한 증가폭, 수온에 의한 증가폭 등 각 항목별로 비교하는게 관건일 것 같음. (*******)

→ 이 연구는 정수지에서 나온 소독부산물과 관말에서 증가하는데 온도함수냐 등 어떤 사유로 증가하는지 알려고 함.

2. 제21차 정례회의 자료

가. 6월 수질검사 결과

ㅇ 시료 채수일 : 2022. 6. 7.(화), 맑음

ㅇ 채수주간 기상상황

월일 항목		6/1	6/2	6/3	6/4	6/5	6/6	6/7 (채수)
기온 (℃)	관측	22.1	21.5	24.5	25.6	22.7	19.7	20.6
	평년	20.3	20.5	20.8	21.1	21.3	21.4	21.5
강수량 (mm)	관측					0.0	4.3	0.0
	평년	3.2	3.3	3.6	3.1	1.8	2.2	2.2

※ 채수주간(’22. 6. 1. ~ ’22. 6. 7.) : 강수량 4.3mm

ㅇ 대상 정수장 : 강북, 영등포 아리수정수센터

ㅇ 시료채수 주관 : ******** 위원

ㅇ 채수지점 : 총 10지점

- 원 ․ 정수 : 강북, 영등포 아리수정수센터 4개 지점

- 공급수계 수도꼭지 : 4개 지점(직수 2, 물탱크 경유 2)

구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유 수도꼭지 지점	정수기 지점
강북	은평구 백련산로 179 ********	은평구 백련산로 4길 16 ********	은평구 백련산로 4길 16 ********
구분 정수장	직수 수도꼭지 지점	물탱크경유수도꼭지 지점	정수기 지점
영등포	강서구 양천로 335 **********	강서구 공항대로2가길 5 ************	강서구 공항대로2가길 5 ************

- 정수기 물 : 2개 지점

강 북		영등포
	< 정수기 > ○회사명 : ****** ○모델명 : ********* ○필터 : ** ○제 조 일 : ********* ○필터교환 : *		< 정수기 > ○회사명 : *** ○모델명 : ********* ○필터 : ** ○제 조 일 : ********** ○필터교환: **********

ㅇ 검사항목 : 먹는물 수질기준 60개 전 항목 및 미네랄 4항목

ㅇ 검사기관 : 한국환경수도연구원

ㅇ 정수, 직수, 물탱크 수질검사 결과 (붙임 “분석보고서”,“결과서” 참조)

- 미생물 분야              : 4개 항목 모두 불검출

- 건강상 유해영향 무기물질 : 12개 항목중 9개 항목 불검출, 3개 항목

(질산성질소, 붕소, 브롬산염) 수질기준 이내

- 건강상 유해영향 유기물질 : 페놀 등 17개 항목 모두 불검출

- 소독 부산물 및 심미적 영향물질 : 소독 부산물 11개 항목 및 심미적 영향물질 16개 항목 모두 먹는물 수질기준 이내

〈 표1 원수 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	총대장균군 (군수/100㎖)		KMnO4 소비량		pH		탁 도 (NTU)		철
	’22.3월	’22.6월	’22.3월	’22.6월	’22.3월	’22.6월	’22.3월	’22.6월	’22.3월	’22.6월
강북	320	12,000	4	5.1	8.0	7.5	2.61	2.42	0.2	0.17
영등포	6	5,000	4.2	5.8	8.2	7.6	2.41	2.6	0.09	0.14

〈 표2 정수 및 수돗물 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		탁도(NTU)		잔류염소		pH		아연		철
	수 질 기준		0.5이하		4.0이하		5.8~8.5		3이하		0.3이하
	채수월		’22.3월	’22.6월	’22.3월	’22.6월	’22.3월	’22.6월	’22.3월	’22.6월	’22.3월	’22.6월
강북	공급계통	정수	0.07	0.08	0.43	0.52	7.1	7.1	불검출	불검출	불검출	불검출
		직수	0.06	0.08	0.25	0.21	7.1	7.0	불검출	0.002	불검출	불검출
		탱크수	0.07	0.08	0.23	0.10	7.3	7.2	0.005	0.004	불검출	불검출
영등포	공급계통	정수	0.07	0.08	0.47	0.64	7.2	7.0	0.002	불검출	불검출	불검출
		직수	0.05	0.09	0.39	0.32	7.2	7.0	0.002	불검출	불검출	불검출
		탱크수	0.06	0.08	0.14	0.25	7.3	7.1	0.007	0.003	불검출	불검출

※ 건강하고 맛있는 물 Guideline : 탁도(0.3이하), 잔류염소(0.1~0.3이하), pH(6.5~8.5) 철(0.05이하)

〈 표3 수돗물과 정수기 〉

(단위 : ㎎/L)

구 분	주요항목		pH	잔류염소	KMnO4소비량	THMs	일반세균	총대장균군
	수질기준		5.8~8.5	4.0이하	10㎎/L	0.1㎎/L	100CFU/㎖이하	불검출/100㎖
강북	공급 계통	직 수	7.0	0.21	1.3	0.031	0	불검출
		정수기	7.0	불검출	불검출	불검출	6	불검출
영등포	공급 계통	직 수	7.0	0.32	1.5	0.044	0	불검출
		정수기	7.1	불검출	불검출	불검출	44	불검출

나. 보고 및 토의과제

ㅇ ’22년 수돗물평가위원회 운영관련 (따로붙임)

- 수돗물평가위원회 공동연수 등 추진 관련

다. ’22. 7월 채수일자 및 채수지점 선정

ㅇ  채수일자 : 2022년 7월 5일(화) 09:00 ~ 18:00

정수장	공급수계	채수 지역	비고
구 의	아차산배수지	광진구 16개동, 성동구 5개동
	아차산소배수지	광진구 2개동
	용마산배수지	광진구 1개동, 성동구 5개동, 중랑구 20개동, 동대문구 25개동
	용마산소배수지	중랑구 6개동
	월계배수지	강북구 13개동, 도봉구 9개동, 노원구 4개동
	수의6 배수지	강북구 7개동
뚝 도	대현산배수지	종로구 16개동, 중구 15개동, 용산구 9개동, 성동구 14개동, 서대문구 3개동
	낙산배수지	종로구 5개동, 성북구 2개동
	만리배수지	중구 1개동, 용산구 4개동, 마포구 3개동
	능안배수지	서대문구 6개동
	천연배수지	서대문구 1개동
	와우산배수지	마포구 18개동
	노고산배수지	마포구 2개동
	보광배수지	종로구 4개동, 용산구 4개동, 서대문구 2개동
	남산배수지	종로구 7개동, 용산구 7개동

ㅇ  채수 주관위원 :

ㅇ  채수 지점 선정

- 채수대상 아리수정수센터 : 구의, 뚝도

- 정수장별 원 ․ 정수 및 공급계통 수돗물(직수, 물탱크 경유), 정수기 물

ㅇ  제22차 정례회의 일자 및 장소

- 일 자(안) : 2022. 7. 26.(화)

- 장 소(안) : 본부 4층 회의실

- 안    건  : ’22년 7월 수질검사 평가 등

붙임 1. 수돗물평가위원회 수질검사 결과 분석보고서 1부.

2. 수돗물평가위원회 수질검사 결과서 1부.

3. 6월 수평위 수질검사 대상 정수장 및 수계 수도꼭지 지점 1부.

4. ’22년 수돗물평가위원회 운영 관련 자료 1부(따로붙임).  끝.