문서번호	정수과-21625
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	광암아리수정수센터소장
정철웅		김종희	06/23
			이달영
협조	정수시설과장		이재복
	행정관리팀장		박은경

유해화학물질 취급시설 정기검사 수검 계획

2022. 6.

광암아리수정수센터

(정수과)

유해화학물질 취급시설 정기검사 수검 계획

유해화학물질 취급‧사용에 따른 “유해화학물질 취급시설 정기검사”수검을 내실있게 진행하여 관련법 준수 및 안전관리 강화를 위함

I. 정기검사 개요

□ 관련 근거

o「화학물질관리법」제24조제2항 및 같은법 시행규칙 제23조

o「유해화학물질 취급시설 정기검사 등에 관한 규정」(환경부고시 제2019-157호)

o 한국가스안전공사 검사 안내(석유화학진단처-2538,‘22.6.22.)

◈ (정기검사) 취급시설별 검사주기(년1회)에 맞춰 법정 검사기관에서 정기검사를

받고 그 결과를 한강유역청에 제출(화학물질관리법 제24조)

□ 검사 대상

o 제조·사용시설 3개소, 실내·외저장시설 3개소 총 6개소

‧ 제조‧사용(3) : 염소중화설비(12톤), 염소투입시설, 가성소다 주입시설(pH조절장치)

‧ 실내‧외 저장(3) : 가성소다 실내외저장 1(260톤×2, 36톤, 3톤), 과산화수소 실내저장 2(5톤×2)

물질명	시설명(용량,수량)	사양		적용기준	용 도
		규격	재질
염 소	·중화장치 수산화나트륨 탱크 ·중화장치	· 12.6㎥ · Φ1,400×2,900H×2탑	FRP	·제조·사용시설 · 제조·사용시설	소독제
	염소투입시설 (기화기 후단 고압가스 외) · GAS FILTER · 염소기화기#01~#02 · 전염소 투입기#01~#02 · 후염소 투입기#03~#06 · 활성탄 역세용 투입기 #1	‧ GAS FILTER 0.0057㎥ (Φ140×370)	SC46
		‧ 염소기화기#01~#02 0.25㎥ (113kg/hr)	SA106B SA234
		‧ 전염소투입기#01~#02 0.4㎥ (76, 38kg/hr)	PVC+FRP
		‧ 후염소투입기#03~#06 활성탄 #1 / 0.4㎥ (20×3, 10×2kg/hr)	PVC+FRP
가성소다	· 약품주입시설(Ph조절장치 등) (36㎥×1, 3㎥×1) · 저장탱크(260㎥ × 2)	· Ø3.2×H4.5m · Ø2.0×H1.0m · Ø7.5×H6m 2기	FRP CON’C PE	· 제조·사용시설 · 실내외저장시설	ph조절제
과산화수소	· 저장탱크(5㎥ × 2)	· Φ1.5xH3m 2기	FRP	· 실내저장시설 · 실내저장시설	산화제 등

□ 검사 일정

o 검 사 명 : 유해화학물질 취급시설 정기검사(화학물질관리법)

o 기    간 : ’22. 6.28.(화) * 일정에 따라 변동가능

o 점 검 자 : 한국가스안전공사 화학물질안전처(충북 음성) 김승현 대리 외

o 수 검 자 : 정수과 정철웅

o 검사주기 : 1회/년 (’21.5.17. ~18. 화학물질관립법 상 최초 정기검사 수검)

o 검사절차

정기검사 신 청	→	접 수	→	정기검사 실시 (서류+현장)	→	정기검사 결과서 통보	→→	유역청 제출/확정 (결과서)
광암정수센터		가스공사		가스공사		가스공사		유역청

Ⅱ. 정기검사 내용

□ 검사항목 및 방법

o 검사항목 : 제조‧사용시설 32항목 실내‧외보관시설 35항목

o 검사방법 : 서면검사, 샘플링확인, 육안확인, 장비에의한 측정(실측) 등

구 분	주요 검사항목
배관설비	‧ 물질의 종류ㆍ온도ㆍ농도 등에 따른 부식 및 도장 여부 ‧ 용접 접합부 20%에 대하여 비파괴시험 ‧ 풍압ㆍ지반침하 및 온도변화에 안전한 구조의 지지물 설치 여부 ‧ 배관의 말단부에는 캡, 마개, 블라인드 등 적절한 방법으로 마감처리 여부 등
안전밸브	‧ 과압에 따른 폭발을 방지하기 위하여 폭발 방지 성능과 규격을 갖춘 안전밸브 설치 여부
그 밖의 시설	‧ 온도‧유량‧압력계 계측기 정도 및 건축물의 안정성 환기‧채광시설 적절성
검지·경보 시설	‧ 누출‧유출, 화재 또는 폭발을 미리 감지하기 위하여 검지•경보설비 적정 설치 여부
긴급차단 설비	‧ 유해화학물질 취급시설에는 이상사태가 발생하는 것을 방지하고 이상사태 발생 시 그 확대를 방지하기 위하여 비상전력설비 및 통신설비 설치 여부 및 역류 방지 설비 여부 등
배출설비 및 처리설비	‧ 유해화학물질 흡착‧흡수‧회수 등의 배출 및 처리설비 실효성 여부
피해저감 시설	‧ 방지턱, 트렌치, 건축물 벽체 등을 활용한 집수시설을 적정 설치 여부 ‧ 화재의 원인이 될 우려가 있는 물질을 취급하는 시설 또는 장소에는 소화설비 설치 여부 ‧ 물질에 적합한 방제약품 또는 방제장비 및 응급조치 장비를 구비 여부 ‧ 개인보호장구는 상시 출입자 및 방문객 등을 고려하여 충분한 수량 비치 여부 등

Ⅲ. 정기검사 대응

□ 정기검사 대비 용역추진（’22.4. 8. ~ ’22. 12. 28.）

o (필요자료 등 제출)

- 정기검사 용역 추진을 위하여 분야별 관련자료 제출(용역사)

- 용역 세부작업 내용, 추진방향에 대하여 용역사 협의 조치

- 용역수행 관련 현장(시설물 등) 확인

o (용역 추진 철저)

- 용역업체를 통하여 심사(수검)에 필요한 자료 및 시설개선‧보수‧보강 여부등을 파악, 관련부서와 협의 및 협조를 통하여 용역 수행

용역업체		정수과		정수시설과 등 관련부서
① 필요자료 목록 제시		② 필요자료 검토·파악		③ 필요자료 등 준비
⑥ 용역추진 자료 활용		⑤ 자료 수합 및 보완여부 검토		④ 필요자료 등 제출

Ⅳ. 협조사항

□ 정기검사 관련 필요자료 제출 협조

o 기계/전기/토목/소방 등 관련 분야별 요구자료 필요시

□ 정기검사 수검결과, 분야별 부적합 / 권고사항 조치 철저(각부서)

□ 정기검사 수수료 지출(행정팀)

붙임 1. 정기검사 필요자료 목록표(제출자료) 1부.

2. 과업지시서 1부.

3. 수검 준비자료 1부.

4. 정기검사 및 수수료 납부 공문(한국가스안전공사) 1부.