문서번호	시설관리과-25892
결재일자	2022. 6. 23.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
조영범	양창진	유명은		06/23
				신정철
협 조
	급수운영과장		성기선
	급수관리팀장		정헌석
	주무관		김영찬
	주무관		강은찬

목동증압장 모터펌프 교체 계획

2022. 6.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

목동증압장 모터펌프 교체계획

『2022년 노후 기전시설물 개량사업』시행에 따른 목동증압장 모터펌프 교체작업 계획을 보고 드림.

Ⅰ	증압장 현황

❍ 급수 현황

증압장	위 치	급수인구	일 급수량 (최근 4년 자료)	급수방법	최고 급수구역
목동 증압장	양천구 용왕정길30 (목동 202-16, 목동배수지옆 공터)	460명	평균 226(㎥/일) 최대 253(㎥/일)	직접급수	양천구 목2동 131-31 (아가도스빌라 4층) (표고 49.62m)

❍ 모터펌프 현황[교체전]

대수	동력	유량	양정	형 식	설치년도	비 고
2대	3HP (2.2Kw)	0.25 (㎥/min)	20m	수중인라인	2006	내용연수 11년

❍ 모터펌프 현황[교체후]

대수	동력	유량	양정	형 식	설치년도	비 고
2대	5HP (3.7Kw)	0.3 (㎥/min)	31m	수중인라인	2022	펌프용량 증가

※ 목동증압장 모터펌프 용량검토[본부 시설관리과-1052(2022.2.7)]

❍ 급수 계통도

궁  동

증압장

영등포정수센터	⇨	목동배수지	⇨	목동증압장	⇨	급수구역
정수센터		HWL : 60.8m LWL : 55.0m		펌프 : 50m		양천구 목2동 131번지 일대

❍ 증압장 모터펌프 운영현황

- 가동시간 : 24시간 연속운전

- 가동대수 : 1대(예비 1대), 1,2호기 교대운전

- 운전방법 : 인버터(펌프 토출압력 제어)에 의한 자동운전

- 운전압력 : 유입 0.26~0.38kg/㎠, 유출 2.05~2.22kg/㎠

❍ 현장사진

목동증압장 전경	펌프실 전경

Ⅱ	사업개요

❍ 사업명 : 목동증압장 모터펌프 제작구매 설치

❍ 사업기간 : 2022. 4. 14. ~ 10. 11.

❍ 계약업체 : ㈜세고산업(대표: 배영석)

❍ 계약금액 : 금69,237,000원

❍ 사업내용

- 모터펌프 철거 및 설치 : 3HP×100A 2대 철거, 5HP×100A 2대 설치

- 기타 배관 및 밸브 등 기계설비 교체 1식

Ⅲ	작업계획

❍ 작업예정일 : 2022. 7. 12.(화) 10:00 ~17:00

※ 공사시간 동안(7시간) 단수

- 작업시간 이전 자재반입 및 가조립을 통한 단수시간 단축

❍ 세부작업계획

작 업 내 용	작업시간	비 고
자재준비 및 주변 작업 환경 정비	8:00 ~ 10:00	작업준비
유입·유출밸브 잠금 및 펌프 가동중지	10:00 ~	단 수 (7시간)
기존 모터펌프 및 배관 철거	10:00 ~ 11:00
모터펌프 및 배관 설치	12:00 ~ 16:00
모터펌프 시험 가동 및 적수 확인	16:00 ~ 17:00
통수 및 작업현장 정리	17:00 ~	급 수

❍ 펌프교체관련 비상연락처

구분	현 장 책 임 자	연 락 처
시행부서 감독	시설관리과 공업6급 조영범	☎ 02-3146-4016 (*************)
업체 현장대리인	㈜세고산업 대표 배영석	☎ 031-345-2611 (*************)

Ⅳ	단수 및 홍보계획

❍ 단수일시

증압장	단수지역	단수예정일	단수시간	단수세대
목동증압장	목2동 131번지 일대	2022. 7. 12(화)	10:00~17:00 (7시간)	세대

❍ 홍보계획

- 홍보일정 : 2022. 7. 7.(목) ~ 7. 8.(금)

- 홍보방법

▷ 관할 구청 및 동 주민센터에 단수 안내문 발송

▷ 단수 안내문 배포 및 부착

∙ 단수 안내문을 제작하여 단수 가구마다 배포

∙ 다가구, 다세대 주택은 출입문 부착 및 우편함에 배부

∙ 다중이용시설은 관리실 방문하여 안내문 전달 및 내용설명

∙ 단수시간 중 사용할 수돗물은 미리 받아 사용토록 안내

Ⅴ	행정사항

❍ 증압장 유출․유입밸브 개폐, 적수발생예방 등 점검 -- (급수운영과)

- 지역담당 : 통수시 가압 급수지역내 적수 발생여부 확인

- 직 반 장 : 유출․유입 밸브 조작, 공기 배출, 적수 점검 및 조치

❍ 단수세대 현장민원 해소 아리수병물 확보 ------- (시설관리과)

- 단수시간 중 공사로 인한 불편 민원발생시 공사현장에서 지급

❍ 단수안내문 인쇄 및 배포 ------------------ (시설관리과)

붙 임 : 1. 급수구역도 1부

2. 단수안내문 1부.

3. 본부 모터펌프 용량검토 결과 1부.  끝.