문서번호	총무과-28424
결재일자	2022. 6. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설관리팀장	총무과장
임광수	성호준	06/24
		이계열

「2022년 2분기 및 우기 대비」 청사 전기설비 자체 안전점검 결과 보고

「2022년 2분기 및 우기 대비」

청사 전기설비 자체 안전점검 결과 보고

2022. 6. 24.

행 정 국

(총무과)

「2022년 2분기 및 우기 대비」

청사 전기설비 자체 안전점검 결과 보고

2022년 2분기 및 우기에 대비한 청사 전기설비 자체 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 점검개요

ㅇ 점검대상 : 본관, 서울도서관, 서소문청사, 서소문2청사, 직장어린이집, 송월동 차량지원실

ㅇ 전기설비 : 수배전반, MCC반, 분전반, 승강기설비, 소방설비 등

ㅇ 분전반 및 회로수 현황

***	******	*******	**
***	***	*****
***	***	*****	***********
********	**	*****	********
*****	***	*****
******	**	***	********
******	*	***
*********	*	**

ㅇ 점검기간: ****************************

*******	*********	*********	*********	*********
***	*****	********** *********** ****** *********	***********	*** ***

ㅇ 점검인원 : 8개조 27명

*******************************************

***************************************

ㅇ 점검장비 : 절연저항 측정기 8대, 열화상 카메라 2대

□ 점검내용

ㅇ 안정적 전원공급 및 안전사고(화재, 감전 등) 예방

- 특고압수전설비, MCC반, 분전반 열화상 촬영(발열상태 확인)

- 각종 차단기(배선용, 누전용) 동작 상태 확인

- 전력간선, 부하선로 등 절연저항 측정

- MCC반 및 분전반 내부 청소 실시

ㅇ 침수예방 배수펌프용 동력설비 중점 점검

- 배수펌프용 전력간선 접속 및 절연 상태 확인

- 전자접촉기, 계전기, 표시램프 등 동작 상태 확인

ㅇ 한전 인입선로 맨홀 및 옥외 분전반 시설 상태 확인

- 맨홀 내부 구조물 및 배수상태 확인

- 옥외 분전반 잠금장치, 케이블 접속 상태 등

ㅇ 승강, 소방(전기) 설비 점검

- 엘리베이터 관리상태 및 동작상태 확인

- 화재 감지기 동작상태, 방송설비 및 시각경보기 동작상태 확인 등

□ 점검결과 및 조치계획

ㅇ 수변전설비, 전선로, 분전반 등의 측정결과 온도차 5℃ 미만으로 정상

변압기	차단기 ~ 변압기 구간선로	분전반

ㅇ 조명, 승강설비, 소방(전기)설비 특이사항 없음

ㅇ 절연저항 및 차단기 동작 상태 등 점검 결과 불량사항 즉시 보수 완료

- 본  관: 차단기 불량 4개소, 절연저항 불량 13개소

- 서소문: 차단기 불량 2개소, 절연저항 불량 5개소

□ 향후계획

ㅇ 일상 점검 등을 통해 부적합 설비 신속 정비

ㅇ 점검 결과를 참고하여 정기적인 설비 관리 실시 및 정비

붙임  1. 열화상 측정 결과 2부.

2. 절연저항 측정 결과 2부.

3. 불량설비 조치 내역 1부.

4. 안전점검 체크리스크 2부.  끝.