문서번호	예방과-24737
결재일자	2022. 6. 24.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
담당자	위험물안전팀장	예방과장
봉하국	강창권	전결 06/24
		남기범

위험물취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과 보고[드림마크원0000]

위험물 취급소 변경허가 신청에 따른 현장확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2022.06.23.

보고자 : 소방위 봉하국

복  명  서

복  명  내  용

확인일시

2022. 06. 23.(목)

건    명

위험물취급소 변경허가신청에 따른 현지확인 결과 보고[드림마크원주식회사]

내    용

1. 민원접수-24622(2022.06.22.)호『위험물취급소 변경허가신청서』와 관련입니다

2. 일반취급소 변경허가신청에 따른 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다

가. 상    호 : **********

나. 설 치 자 : ***************

다. 설치장소 : ********************************

라. 내    용

구 분	변경 전	변경 후	비 고
발전기 용량및 수량	비상발전기 750kw×1대 (발전기 시간당 소모량221L/hr) 비상발전기 1,600kw×2대 (발전기 시간당 소모량 470L/hr) 비상발전기 2,250kw×2대 (발전기 시간당 소모량 569L/hr)	비상발전기 750kw×1대 (발전기 시간당 소모량221L/hr) 비상발전기 1,600kw×2대 (발전기 시간당 소모량 470L/hr) 비상발전기 2,250kw×3대 (발전기 시간당 소모량 569L/hr)	1대 추가 설치
배관	299㎡	299㎡

마. 확인결과

서류검토 및 현장확인한바 위험물안전관리법 제6조 및 같은법 시행규칙 제40조(일반취급소의기준) 규정에 적합하므로 변경허가신고 처리함이 가하다고 사료됩니다.

비    고

붙임  변경허가신청 현장 확인 사진 1부.  끝.