문서번호	정수과-21905
결재일자	2022. 6. 27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	정수과장
김왕주	06/27
	김경진
협 조
	주무관		이준호

수질실험일지(6/25)

2022. 6. 25.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

수 질 실 험 일 지

□ 근무현황

일 자	2022. 6. 25. (토)	시험자	박원우 / 김윤우
날 씨	흐림
기 온	21℃ /31℃
기 압	1,009 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.5	7.6	7.0	7.0
탁도	14.4	19.1	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.76	0.50	0.60	0.60
수온	21.8	21.1	22.4	21.6
색도	4	4	0	0
알칼리도	42	43	40	41
NH3-N	0.14	0.14	불검출	불검출
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	응집제 주입률	응집제 최적 주입률
오전(10:00)	PAHCS	12 ~ 24	16
오후(19:00)	PAHCS	12 ~ 22	18

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류),ng/L(이취미)

일시 조류종			조류		구분	맛ㆍ냄새 유발물질
			10:00			2-MIB	Geosmin
전체			2,050		원수	-	-
규조류	합계		1,940
	cyclotella		150
	Fragilraria
	Aulacoseira		1,200
	Synedra		440
	기 타		150
남조류	유독성	Anabaena			정수	-	-
		Aphanizomenon
	무독성	Pseudanabaena	90
		기 타
녹조류
기 타			20

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	비 고
	기존	변경
응집제	11	16	06/25 (03:00)	원수탁도 변동
알칼리제 (NaOH)	16	18	06/25 (13:00)	원수탁도 변동
CO2	-	-
오존(O3)	0.8	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유. 끝.