문서번호	기술진단과-22358
결재일자	2022. 6. 28.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
노해민		김석정	06/28
			김창중
협조

「뚝도, 영등포아리수정수센터」

밸브 기술진단 계획

2022. 06.

생 산 부

(기술진단과)

「뚝도, 영등포아리수정수센터」 밸브 기술진단 계획
생산부	생산부장 : 김창중 ☎3146-1301 기술진단과장 : 김석정 ☎1360 담당 : 노해민 ☎1365

유체의 유동을 제어하는 정수장 주요 기계설비 중 하나인 밸브의 동작 시험평가, 캐비테이션을 검토하여 시설개선방안을 마련하고자 함

□ 추진근거

ㅇ 2022년 아리수정수센터 수도시설 전문 기술진단 추진계획            [기술진단과-1118(2022.2.14.)]

□ 진단개요

ㅇ 진단기간 : '22. 7. 4. ~ 7. 15.

ㅇ 진단인원 : 기술진단 T/F 기계분야 팀 5명

- 생산부 기술진단과 : 기술진단과장, 노해민, 이후신

- 아리수정수센터 : (뚝도) 이민기 (광암) 송재홍

ㅇ 진단내용

- 육안점검 : 부식 및 도장박리박락상태, 누수 여부 등

- 동작시험시 과부하 여부 : 정격전류와 운전전류 비교

- OPEN/CLOSE time 측정 : 기어비, RPM 대비 열림/닫힘시간 비교

- 착수정유입밸브 캐비테이션 검토 : 밸브 전후단 최대 압력차 발생시 캐비테이션 발생 여부

ㅇ 진단방법

기초자료 조사		육안 점검		동작 시험		캐비테이션 검토		결과 분석
밸브 현황		붙임 1 점검표		운전전류측정 열림/닫힘시간		착수정 유입밸브		문제점 파악 및 개선방안 도출

□ 진단대상(※붙임 문서 참조)

ㅇ 뚝도아리수정수센터

- 취수펌프장 : 취수펌프 흡입·토출 제수밸브, 토출밸브(버터플라이밸브), 토출밸브(볼밸브)

- 착수정 : 착수정 유입밸브

- 정수지 : 정수지 유입·유출 밸브

- 여과지 : 정수(유출)밸브, 역세척수 유입밸브, 시동방수 유입밸브, 정수유입, 공기밸브, 지 퇴수밸브

- 활성탄지 : 유입밸브, 유출밸브, 퇴수밸브, 역세밸브, 역세 퇴수밸브

- 송수펌프장 : 송수펌프 흡입·토출 제수밸브, 토출밸브(버터플라이밸브), 토출밸브(볼밸브)

ㅇ 광암아리수정수센터

- 착수정 : 원수 유입밸브

- 정수지 : 정수지 유입·유출 밸브

- 여과지 : 정수(유출)밸브, 역세척수 유입밸브, 시동방수 유입밸브, 정수유입, 공기밸브

- 활성탄지 : 유입밸브, 유출밸브, 퇴수밸브, 역세밸브, 역세 퇴수밸브

□ 협조사항

ㅇ 정수센터 자료 제출

- 향후 3년간 밸브 교체 계획

- 밸브별 납품 사양(기어박스 기어비, 액츄에이터 RPM, 제수밸브 회전수 등)

ㅇ 동작시험 검사시 합동진단

- 1,000mm 이상 밸브 동작 시험시 정수생산에 차질 없도록 일정 조율

▶ 정수지 유입/유출은 청소시 동작시험

▶ 여과지, 활성탄지 동작시험시 휴지 필요

붙임  1. 뚝도 밸브 진단대상 1부.

2. 광암 밸브 진단대상 1부.

3. 밸브 육안점검표 1부.  끝