문서번호	시설관리과-26739
결재일자	2022. 6. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	시설운영팀장	시설관리과장
신종태	김선호	06/28
		조임남
협 조

대형계량기실 정비 및 GIS 상이사항 보고(동작구 대방동 15-__)

2022. 6.

남부수도사업소

(시설관리과)

대형계량기실 정비 및 GIS 상이사항 보고

(대방동 *****)

동담당 업무 수행 중 아래 대형계량기실의 정비가 필요한 것이 확인되어 조치계획을 보고드림

□ 현   황

○ 위    치: ***************

○ 접 수 일: '22. 6. 27.(월) 09:00

○ 수 요 가: *********************************

○ 민원발생사항: 4~5일 전부터 소출수(저수조 유입 물량 축소) 발생

○ 계량기 현황: *****************************

□ 보고내용

○ 출수확인 및 노후관 확인사항

- '22. 6. 27.(월) 10:00 현장조사 결과 수도계량기실 내 밸브 및 접합부속이 노후(회주철 재질)된 것으로 확인되었으며,

- 상기 사유로 발생한 이물질 등이 스트레이너를 막고 있는 것으로 판단되어 선 작업지시하여 스트레이너 철거·접합 및 청소 조치하였음

· 출수확인 결과 정상출수되고 있음을 확인하였으며, 계량기실 내 노후밸브 및 접합부속은 정비 필요

- 현장사진

변실 내 제수밸브(양측) 및 접합부속 노후	스트레이너 청소

○ 상수도 지리정보시스템(GIS) 상이사항

- 현재 GIS에는 상기 위치의 계량기가 D=40㎜ 독립계량기(027900655)로 등록되어 있으나,

- 상기와 같이 실제 현장확인 결과 타 주소로 등록된 D=100㎜ 수도계량기로 확인되어 GIS 수정 필요

□ 조치의견

○ 변실 내 노후 제수밸브 및 접합부속을 교체하여 맑은 물 공급에 만전을 기하고자 하며,

- 공 사 명: 2022년 사당1동외 14개동 상수도 공사(장기계속단가)

- 공사위치: ***************

- 공사비(자재비 포함): ********************

- 공사내용: D=100㎜ 계량기실 정비 및 스트레이너 철거·접합(선작업지시) 1건

○ GIS 상이사항은 붙임과 같이 급수운영과에 수정 요청.

붙임  GIS 상이사항 1부.  끝.