문서번호	기술진단과-22351
결재일자	2022. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장
권순관		06/28
		김석정
협조

「뚝도 취·정수장 전기설비 기술진단 용역」

결과 검토회의 개최 결과

2022. 06.

생 산 부

(기술진단과)

「뚝도 취·정수장 전기설비 기술진단 용역」 결과 검토회의 개최 결과
생산부	생산부장 : 김창중 ☎3146-1301 기술진단과장 : 김석정 ☎1360 담당 : 권순관 ☎1364

뚝도 취·정수장 전기설비 기술진단 용역이 완료됨에 따라 개선점을 찾고자 결과 검토회를 개최하고 그 결과를 보고 드림

□ 회의 개요

ㅇ 일    시 : ’22. 6. 27.(월) 14:00 ~ 16:00

ㅇ 장    소 : 뚝도아리수정수센터 2층 회의실

ㅇ 발 표 자 : *******************

ㅇ 참 석 자

- 상수도 본부 : 기술진단과장 외 관련 직원

- 뚝도정수센터 : 정수시설과장 및 전기팀장, 전기관련 담당자

□ 추진 과정

ㅇ '22. 03. 02 : 뚝도 취·정수장 전기설비 기술진단 용역계획

ㅇ '22. 03. 21 : 전기설비 기술진단 관련 착수 회의

ㅇ 03. 25 ∽ 31 : 전력품질 진단

ㅇ 04. 05 ∽ 14 : 전력품질·전동기·변압기 진단

ㅇ 04. 18 ∽ 28 : 전력품질·피뢰 접지설비 진단

ㅇ 05. 02 ∽ 12 : 축전지·콘덴서·발전설비 진단

ㅇ 05. 16 ∽ 31 : 낙뢰보호설비·무정전 전원설비 진단

ㅇ 06. 07 ∽ 22 : 미점검된 잔여설비 진단

ㅇ 06. 27 : 전기설비 기술진단 용역 결과 보고

□ 진단 결과

ㅇ 뚝도정수센터

진단항목	진단결과
ㅇ 전력품질 진단	– 변압기 1차측 및 2차측 16개소 중 8개소 양호
ㅇ 전동기 진단	– 중계1호~6호 양호 / 송수 1~10호 양호 송수 11호 절연저항 불량
ㅇ 변압기 진단	– 유입변압기 성극지수, 절연저항, 권선저항양호함. 몰드변압기 절연 저항 양호
ㅇ 피뢰설비 진단	– 피뢰방식, 보호범위, 접지저항 양호
ㅇ 축전지 진단	– 5개소 전기실 축전지 및 단자전압, 내부저항 양호
ㅇ 콘덴서 진단	– 송수펌프동 1개소 3Φ30kVA 콘덴서 정전용량 및 전류 양호
ㅇ 비상용예비 발전설비 진단	– 3상 450kVA 발전기 1대 절연저항, 축전지 단자 전압, 접지 양호
ㅇ 무정전전원장치(UPS) 진단	– UPS 11개 및 축전지 동작상태, 부하율 양호
ㅇ 낙뢰보호설비 진단	– 접지설비 진단 : 58개소 양호 – 누설 전류진단 : 36개소 양호

ㅇ 자양취수장

진단항목	진단결과
ㅇ 전력품질 진단	– 변압기 1차측 및 2차측 8개소 중 4개소 진단/진단결과 양호
ㅇ 전동기 진단	– 뚝도1호~6호 양호 / 구의 1~4호 양호
ㅇ 변압기 진단	– 유입변압기 2대 성극지수, 절연저항, 권선저항양호 – 몰드변압기 1대 절연저항 양호
ㅇ 피뢰설비 진단	– 피뢰방식, 보호범위는 양호하고 접지 저항값 양호
ㅇ 축전지 진단	– 1개소 전기실 축전지 및 단자전압 및 내부저항 양호
ㅇ 콘덴서 진단	– 3Φ15kVA 콘덴서 양호
ㅇ 비상용 발전설비 진단	– 3상 발전기1대 절연저항,축전지 단자전압,접지 양호
ㅇ 무정전전원장치(UPS) 진단	– UPS 8개 및축전지 동작상태, 부하율 진단결과 양호
ㅇ 낙뢰보호설비 진단	– 접지 설비진단 : 12개소진단 양호 – 누설 전류진단 : 8개소 진단 양호

□ 주요회의 내용

ㅇ 뚝도정수센터

- 송수동 전동기 11호기 : 21년 7월 절연불량으로 재권선 작업함

재측정 결과 : 애자 불량, 7월 중 뚝도자체 교체 예정(시설비)

- 여과지(1, 2) 구역 역세펌프 가동 시 인버터 사용

· 고조파 문제됨에 따라 별도로 고조파 필터 설치했음

· 타 기관에 비해 좋은 사례로 보여짐

- 축전지 진단(전압 및 절연 불량 시)

· 설치 후 3년 이내는 불량 베터리 부분 교체

· 설치 후 5년 이상은 불량 외에 베터리 전수 교체를 권장함

- 낙뢰설비 진단

· 누설전류 측정 위치(단자)가 지하 있을 시 정상값 나오지 않음

· 습한곳 피하고, 누설전류 측정 위치를 지상으로 설치 권장함

ㅇ 자양 취수장

- 무정전 전원장치(UPS) 진단

· 축전지 절연저항 및 단자전압 측정 시 점검공간 부족

· 유지보수 및 점검을 위해 여유있는 공간확보 필요

- 낙뢰설비 진단

· 누설전류 측정 위치(단자)가 지하 있을 시 정상값 나오지 않음

· 습한곳 피하고, 누설전류 측정 위치를 지상으로 설치 권장함

□ 행정사항

ㅇ 용역결과 보고 및 용역 준공 : 2022. 6. 27. ~ 6. 30.

ㅇ 전기설비 기술기준 결과에 따른 운영 및 시설개선

- 시설 및 개선계획 제출(정수센터) : 2022. 7. 31.까지

□ 관련 사진

붙 임 : 뚝도정수장 완료보고 (2022. 06. 27.) 1부.  끝.