출 장 결 과 보 고 서

주무관		시설관리과장			결재
오충환		06/29
		신근호
협 조
	주무관			문강수

보고자 : 전기6급 문강수

전기7급 오충환

보       고       내       용

일    시

‘20.6.27/28 13:00~17:30

건    명

서부수도 전기방식설비 합동점검 보고(서부 3~4일차)

점검내용

□ 전기방식설비 점검 개요

○	점 검 목 적	상수도관로 전기부식 방지 시설 최적관리
○	총점검개소	41개소
○	점 검 내 용	배류기, 외부전원, 희생양극 전위측정 및 정류기함 등 시설 이상유무
○	점 검 자	본부 시설관리과(문강수,오충환), 사업소(고동인, 안용창, 변영준, 송가람)

서부 41 개소	배류기(3개소)	2-A-1	2-A-2	2-A-3
	외부전원(18개소)	2-B-1	2-B-2	2-B-3	2-B-4	2-B-5	2-B-6
		2-B-7	2-B-8	2-B-9	2-B-10	2-B-11	2-B-12
		2-B-13	2-B-14	2-B-15	2-B-16	2-B-17	2-B-18
	희생양극(20개소)	2-C-1	2-C-2	2-C-3	2-C-4	2-C-5	2-C-6
		2-C-7	2-C-8	2-C-9	2-C-10	2-C-11	2-C-12
		2-C-13	2-C-14	2-C-15	2-C-16	2-C-17	2-C-18
		2-C-19	2-C-20

※ 관리번호

중부	서부	동부		북부		강서	남부	강남	강동
1	2	3		4		5	6	7	8
배류기	외부전원		희생양극
A	B		C

□ '22.6.27 점검결과(10개소) 전위측정/기록, 아래 2건 외 특이사항없음

- 2-B-8 : 외부전원설비 정류기패널 고장(측정불가) ☞ 정비필요

- 2-B-3 : 외부전원 패널 관리부서 및 전화번호 미표기 현장조치완료

□ '22.6.28 점검결과(9개소) : 전위측정/기록(특이사항없음)

□ 야간 배류기 선로 점검 예정 일정

- 6.30(목) 공덕역 배류기, 7.4(월) 녹번역 배류기, 7.6(수) 응암역 배류기

붙 임 : 점검사진, 전기방식시설물 현황(392개소)

▢ 3일차 점검사진('22.6.27)
정류기패널 고장(측정불가) (2-B-8)중동교 옆 녹지	패널 관리부서 전화번호 미표기(현장조치) (2-B-3)은평 장례식장 뒤	외부전원 설비 확인(전위측정 등) (2-B-4)구산사거리
▢ 4일차 점검사진('22.6.28)
외부전원설비 전위측정 및 합동점검 (2-B-10)합정역 6번출구	희생양극 전위측정 등 합동점검 (2-C-20)와우산배수지입구	희생양극 전위측정 등 합동점검 (2-B-11)합정동주민센터앞