문서번호	재난대응과-27293
결재일자	2022. 6. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
담당자	대응전략팀장	재난대응과장
신준희	고재흥	06/29
		서순탁

소화전 맨홀 안전덮개 제작 및 보급 계획

소화전 맨홀 안전덮개 제작 및 보급 계획

2022.  06. 29. (수)

서울소방재난본부

(재난대응과)

소화전 맨홀 안전덮개 제작 및 보급 계획

재난대응과장 :서순탁☎3706-1400 대응전략팀장 : 고재흥☎1410 담당 :신준희☎1413

화재현장 및 소방용수시설 조사 중 발생 가능한 지하식 소화전 맨홀 빠짐 사고를 사전에 방지하기 위한 ‘소화전 맨홀 안전덮개’ 제작 및 보급 계획임

Ⅰ		추진 배경

□ 추진근거

ㅇ 소방기본법 제10조(소방용수시설의 설치 및 관리 등)

ㅇ 국가배상법 제5조(공공시설 등의 하자로 인한 책임)

□ 지하식 소화전은 사용 시 맨홀 뚜껑을 열어둘 수밖에 없는 구조로

현장활동 시 맨홀 빠짐(추락) 사고 방지 등 안정성 강화 필요

ㅇ (지하식 분포) 서울 전체 소화전 59,783개소 중 지하식 42,786개소(71%)

ㅇ (사고 위험) 길 가다가 ‘날벼락’.. 맨홀 추락사고(’14.11.28. KBS)

인도 여성, 아이 안고 통화하다 맨홀 추락(’21.10.21. MBC)

지하식 소화전 차량 빠짐(파손) 사고 영조물 배상(’17.3.10., ’19.10.29.)

□ 우수 정책제안 채택 (’22.5.19. 동작소방서 소방행정과)

Ⅱ		추진 계획

□ 소화전 맨홀 안전덮개 제작 및 보급(시범운영)

ㅇ (추진기간) 2022. 5.~7.(3개월)

※ 2022. 5.~6.(고안 및 장비개발, 보완), 2022. 7.(제작 및 보급)

ㅇ (대    상) 권역별 중심 4개서 – 종로, 동대문, 영등포, 강남

ㅇ (제작수량) 22점(제작단가 250천원)

ㅇ (소요예산) 5,500천원(금오백오십만원) / 소방용수시설 설치 및 보수 / 사무관리비

Ⅲ		장비 개요

□ 지하식 소화전 맨홀 안전덮개

ㅇ (규    격) 크기 630mm / 무게 3.5kg / 재질 알루미늄 / 허용하중 150kg

※ 표면 미끄럼 방지 처리

ㅇ (특    징) 관구 위치가 달라도 설치 가능하며 보관(이동) 및 설치가 간편

ㅇ (사용방법)

① 안전덮개의 가운데 홈에 점유된 소화전의 스탠드파이프가 오도록 맞춤

② 관구 위치에 따라 안전덮개를 회전시켜 적당한 위치를 찾아 장착

③ 해체는 설치 역순으로 진행

ㅇ (보관방법) 반으로 접어 차량 적재

	⇨
		안전덮개 가운데 홈에 스탠드파이프가 오도록 장착
지하식 소화전 점유		반으로 접어 차량 적재	허용하중 150kg

ㅇ (기대효과)

- 지하식 소화전 사용으로 발생 가능한 시민 ․ 직원 빠짐(추락) 사고 예방

- 소방대원이 화재진압에만 전념할 수 있는 환경 조성(별도의 안전원 배치 X)

Ⅳ		그간 추진사항

ㅇ (’22.05.19.) 소방 정책제안 게시(동작소방서 소방행정과)

ㅇ (’22.05.27.) 시범운영 계획 보고(자체) 및 시제품 제작 착수

ㅇ (’22.06.07.) 시제품(1차) 확인 및 보완 요청 ※ 재난대응과 사무실

ㅇ (’22.06.16.) 시제품(2차) 현장 적용성 확인 ※ 동작구 일대

시제품 검수	도색 시 장단점 비교	손잡이 안전성 등 확인	현장 적용성 확인

Ⅴ		향후 계획

□ 시범운영(5개서, ’22년 하반기)

ㅇ 권역별 중심 4개서(종로, 동대문, 영등포, 강남) + 동작소방서(자체 구매)

□ 전 소방서 확대 보급(25개서, ’23년)

ㅇ 25개 소방서 출동 차량 228대 대상(펌프 125, 탱크 103)

※ 소요예산 57,000천원(금오천칠백만원) 2023회계연도 예산 반영 추진

Ⅵ		행정 사항

□ 시범운영 해당 소방서는 현장활동 시 안전사고 예방을 위해

본 장비를 적극 활용하여 주시고

□ 운영 효과 및 개선(보완) 요청사항을 ’22.12.31.한 제출하여

주시기 바랍니다.  끝.