문서번호	기술진단과-22400
결재일자	2022. 6. 29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
고예담		김석정	06/29
			김창중
협조

광암, 뚝도 아리수정수센터 계측제어설비 기술진단 계획

광암·뚝도 아리수정수센터

계측제어설비 기술진단 계획

2022.  6. 29. (수)

생 산 부

(기술진단과)

광암·뚝도 아리수정수센터

계측제어설비 기술진단 계획

생산부장 : 김창중 ☎3146-1301  기술진단과장 : 김석정 ☎1360  담당자 : 고예담 ☎1367

22년 수도시설 기술진단 대상인 광암·뚝도 아리수정수센터의 계측제어설비에 대한 성능 및 관리상태 진단 등 자체 기술진단 실시 계획 보고임

Ⅰ		추진근거 및 목적

□ 추진근거

ㅇ「수도법」 제74조(수도시설에 대한 기술진단 등)

ㅇ 2022년 아리수정수센터 수도시설 전문 기술진단 추진계획

(기술진단과-1118호(2022. 2. 14.))

□ 추진목적

ㅇ 계측제어설비에 대한 성능 및 관리상태 등 자체진단을 실시하여 성능저하 요인을 분석하고 시스템을 개선하여 설비의 운영 안전성 및 효율성을 향상시키고자 함

Ⅱ		추진개요

□ 진단개요

ㅇ 진단기간 : 22. 5. ~ 8.

ㅇ 진단인원 : 기술진단과장 등 7명

- 생산부 기술진단과 : 기술진단과장, 권순관, 고예담, 안정혁

- 정수센터 : (광암) 지동성 (뚝도) 최영우, 최재호

ㅇ 진단대상 : 광암·뚝도 아리수정수센터 계측제어설비

ㅇ 진단방법 : 육안점검 및 계측장비 활용 점검

ㅇ 진단항목 : 성능진단, 운영 적정성, 비교측정, 관리상태 등

□ 세부 진단내용

ㅇ 진단대상 : 총 617대(붙임 참고)

(단위 : 대)

진단대상		계	광암아리수정수센터	뚝도아리수정수센터 (자양취수장)
계		617	293	361
중앙감시제어설비		13	6	7
현장감시제어설비		14	7	7
계측기기	수질계측기	169	60	109
	수위계	152	67	85
	유량계	45	20	25
	압력계	45	23	22
화상감시설비(CCTV)		179	73	106

ㅇ 진단항목

진단대상	진단항목	세부 진단항목
중앙감시제어설비	성능진단	서버성능(CPU, Memory, Disk 등)
	감시경보체계	알람설정 및 발생 적정성
	감시·제어	감시항목 및 시스템 운영 적정성
	Data관리	데이터 신뢰성, 트랜드, 일보, DB관리
	시스템 보안	보안 적정성(외부접근차단, 백신프로그램), 백업여부
	네트워크	스위치 성능, 트래픽 및 통신망
현장감시제어설비	성능진단	PLC 통신상태, Scan Time, Memory, 이중화 자동절체
	관리상태	주요설비 이중화(전원, CPU, 통신) 여부, 관리상태, 백업 등
계측기기	신뢰성, 정확성	측정값 비교측정, Zero/Span 조정상태, 출력신호 등
	설치조건	설치항목·설치위치·설치환경 등 확인, 측정방식·직관거리
	관리상태	센서 및 변환부 이상유무, 케이블 및 단자대 연결, 단자 부식여부 등
화상감시설비	설치위치	설치위치의 적정성
	감시화면	영상 표출 화질상태
	동작상태	Zoom 및 IR 동작상태, Pan/Tilt 동작상태
	영상저장설비	영상데이터 저장공간 및 저장기간

※ 무정전 전원장치, 낙뢰보호설비 기술진단 : 용역 시행

Ⅲ		추진일정

ㅇ 추진일정

- 2022. 5. 2. ~ 5. 20.  : 진단 준비

- 2022. 5. 23. ~ 6. 10. : 중앙감시제어설비 진단

- 2022. 6. 13. ~ 6. 30. : 화상감시설비 진단

- 2022. 7. 1. ~ 7. 15.  : 수질계측기, 압력계 진단

- 2022. 7. 18. ~ 8. 12. : 현장감시제어설비 및 수위계, 유량계 진단

- 2022. 8. 16. ~ 8. 31. : 진단 정리(문제점 분석 및 개선방안 마련)

Ⅳ		협조사항

□ 정수센터 협조사항

ㅇ 시설 운영현황 등 자료 제공 및 시설 안내

ㅇ 계측기 비교측정 시 일정 유량 유지

ㅇ 향후 3년간 계측제어설비 교체계획 공유

붙임  1. 광암 아리수정수센터 계측제어설비 현황 1부.

2. 뚝도 아리수정수센터 계측제어설비 현황 1부.

3. 계측제어설비 기술진단 매뉴얼 1부.  끝.