코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서 울 특 별 시
수신	물재생계획과장
(경유)
제목	협의회신(하남감일 공공주택지구 오수전용관로 설치관련)

1. 물재생계획과-24667호(2022.6.24.) 및 물재생시설과-8529호(2019.6.24.), 10871호(2019.8.9.) 관련입니다.

2. 「하남감일 공공주택지구 오수전용관로 설치」관련 우리부서 검토의견을 아래와 같이 회신합니다.

○ 검토의견

가. 현재 '감일지구 오수전용관로 및 통합관로 설치 계획(안)' 노선도 관련 기협의한 '2안)'에 대한 하수도설계기준 적합여부 검토 필요

*************************************************************

****************************************************

******************************************************

하수도설계기준 KDS 61 00 00 :2018 1.6.2 오수관로계획

부득이 합류시킬 경우에는 분류식지역의 오수관로는 합류식지역의 우수토실보다 하류의 차집관로(간선관로)에 접속함으로써 합류관로에 접속하는것은 피한다.

나. 오수발생에 따른 기존 차집관로 통수능 검토(영향분석 자료 제출) 필요

다. 실시설계시 우리시 및 물재생시설공단(탄천센터)와 별도협의 필요

라. 기타 세부사항은 공공하수도 설치사업 업무지침 등 하수도 관련규정에 따라 시행.  끝.

	물재생시설과장
주무관	조현정		물재생운영팀장	김태환		물재생시설과장	06/30
김윤수
협조자
시행	물재생시설과-23563	(	2022.06.30	)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 8층 물순환안전국 물재생시설과 (서소문동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2133-3832	/전송	02-2133-1043	/	ppp0209@seoul.go.kr	/	부분공개(5)