문서번호	정수시설과-22147
결재일자	2022. 6. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수시설과장
김기성		06/30
		유통희
협 조
	안전관리팀장		전준원

취수장 운영일지(06/29)

2022년 06월 29일

뚝도아리수정수센터

(정수시설과)

□ 2022년 06월 29일(수요일) 날씨: 비
근 무 자 현 황
주 간(D팀) (09:00~18:00)							야 간(C팀) (18:00~익일09:00)								휴무
시설관리 7급 장용면							기계운영 6급 이준수 기계운영 7급 길종섭 시설관리 9급 김기성								이규장, 송용배, 변용만 서기석, 조주연
취수펌프 운전현황
구분	취수량		펌프호수			기동			정지		운전시간			요청자		운전자			특기사항
뚝도 계열	379,456(㎥/d)		1호(430kW)			00:00			~		24:00			고장원		서기석
			2호(430kW)
			3호(430kW)			00:00			~		24:00			고장원		서기석
			4호(220kW)			02:33			~		04:37			이지한		조주현
						~			07:10
														고장원		장용면
			5호(430kW)			00:00			~		06:59			고장원		서기석
						~			06:59
														이지한		조주현
			6호(220kW)
구의 계통	219,933(㎥/d)		1호(740kW)			00:00			~		24:00			이득환		서기석
			2호(450kW)			07:05			~		16:55			이득환		장용면
			3호(740kW)			00:00			~		07:04			이득환		서기석
						~			07:04
														이득환		조주현
			4호(300kW)			00:00			~		08:26			이득환		서기석
						~			08:26
														이득환		장용면
※ 취수펌프 실시간 가동 및 정지시간은 첨부물 참조.
밴드스크린 운전현황
호수	기동		정지	운전시간				운전자			호수	기동			정지			운전시간		운전자
전력 사용현황
구분		경부하			중부하					최대부하			계				kWh당원단위				톤당원단위
단가(원)		56.0			109.8					191							102.64				11.17
사용량(kWh)		30,540.78			18,735.84					14,603.76			63,880.38
전력료(원)		1,710,284			2,057,195					2,789,318			6,556,767
점검 및 유지관리 현황
일일 점검		○ 수배전반 각종계기 작동상태 및 조작점검
유지관리 및 정비 사항		○
지시 사항		○ 각종 점검일지 기록철저. ○ 코로나19 대비 청결유지 및 외부인 출입자통제 철저(용무는 식당) ○ 취수장 근무자 오전/오후 일일 2회 본인 체온계 체크일지 기록할 것.(식당에 비치)
전달 사항		○ 업무 인수인계 철저 ○ 외부인 통제 및 관계출입자 보안업무 철저 ○ CCTV 점검(서교정보통신,이재용 외1명)

전기‧기계 설비 점검표 ○ 점검등급 : 일상점검, 상세점검 ○ 점 검 자 : 장용면, 이형문, 조성래
설 비 명	점 검 항 목	점검등급		점검결과			비 고
		일상	상세	양호	주의	고장
특 고압 수 전 반	ALTS 및 LBS 상태	○		○
	케이블 접속 및 CH 상태	○		○
	PF & PT 상태	○		○
	22.9KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태	○		○
	BUS BAR 연결 및 열화상태	○		○
	보호계전기(GIPAM) 동작상태	○		○
변 압 기	변압기 절연유 상태 및 온도	○		○			40℃
	절연유 누유 여부	○		○
	변압기 이상음 및 냄새 상태	○		○
	1ㆍ2차 붓싱, 케이블 및 CH 접속 상태	○		○
	흡습호흡기 변색 상태	○		○
고 압 수 전 반	각종 표시등 및 지시계 작동상태	○		○
	3.3KV MAIN VCB 및 TIE VCB 동작상태	○		○
	보호계전기(GIPAM) 동작상태	○		○
	BUS BAR 연결 및 열화상태	○		○
고 압 모 타 기 동 반	각종 표시등 및 지시계 작동상태	○		○
	VCB 동작상태	○		○
	보호계전기 동작상태	○		○
	BUS BAR 연결 및 열화상태	○		○
	시퀸스 동작상태	○		○
	리액터 및 콘덴서 상태	○		○
저 압 변 압 기	변압기 온도	○		○			47℃
	1ㆍ2차 케이블 접속 상태	○		○
	변압기 이상음 및 냄새 상태	○		○
발 전 기	연료탱크 외관 및 연료 상태	○		○
	엔진계통 및 기타 정비 상태	○		○
	운전반 및 각종 지시계기 상태	○		○
저 압 반	정류기 및 UPS 운전상태	○		○
	정류기 축전지 전압 상태	○		○
	MCC 판넬 각종 표시등 및 계기상태	○		○
저 압 모 터 펌 프	모타 운전 소음 상태	○		○
	모타 케이블 접속단자이완 및 열화상태	○		○
	현장 조작반 표시등 및 지시계기 상태	○		○
기 타	피뢰설비 및 접지 상태	○		○
	배수펌프 동작 및 파손유무	○		○
	유량계, 수위계 정상작동 및 파손유무	○		○

설 비 명	점 검 항 목	점검등급		점검결과				비 고
		일상	상세		양호	주의	고장
취 수 펌 프	이상소음 및 진동발생 여부	○			○
	베어링 온도상승 여부(펌프,모터)	○			○
	축봉장치 씰링수 및 밸브 작동여부	○			○
	진공 및 토출 압력게이지 이상여부	○			○
	취수펌프(750마력)교번운전 및 정기점검	○			○
	그리스 점검 및 보충 (펌프,모터)	○			○
진 공 펌 프	이상소음 및 진동발생 여부	○			○
	펌프 냉각수 확인 및 밸브 이상여부	○			○
	진공라인 전자밸브 이상여부	○			○
	진공펌프 교번운전 및 정기 점검	○			○
이 동 스크린	가동시 이상소음 및 진동발생여부	○			○
	스크린세척수 적정공급여부	○			○
	스크린 탈락여부 및 청소상태	○			○
수 충격 완화장치	레벨 게이지 레벨센서 표시값 일치상태	○			○
	에어챔버의 수위가 적정여부	○			○
	동절기 동파, 화재예방(정온전선,히터)	○			○
소화전 펌 프	전원정상공급 자동운전 상태	○			○
	펌프 누수 및 정상 압력 상태	○			○
	소화전용 물탱크 만수위 및 누수 상태	○			○
유지관리 실태	기기 고장 시 응급조치요령 숙지여부	○			○
	비상연락망 게첨 여부	○			○
취수구	조목스크린 등 시설물 및 밸브 이상여부	○			○
	부유 협잡물, 잡초 등 청결상태	○			○
태양광 발 전	태양광 구조물 고정상태	○			○
	태양광 모듈 이상유무	○			○
	인버터 및 접속반 이상유무	○			○

붙임  1. 취수장운영일지B 1부.

2. 펌프가동일보(B) 1부.