문서번호	목동사업과-22499
결재일자	2022. 6. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관		목동사업과장
고무근		06/30
		代김규태
협 조
	주무관		代김현주

목동주야구장 주경기장 작동기능점검 유지보수

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

목동야구장,주경기장 작동기능점검 유지보수

4월에 실시한 목동야구장, 주경기장 작동기능점검 결과 나타난 지적사항을 유지보수하여 목동경기장 소방안전에 만전을 기하고자 함.

보고 내용

❍ 작동기능점검 점검기간 : 2022.  4.18 ~ 4.19

❍ 인력 : 고무근 주무관, *********************************

❍ 지적사항

- 주경기장 : 소화기 미비치, 감지기 불량, 통로유도등 예비전원 pcb기판 불량

- 야구장 :호스2본, 관창1본 미비치, 앵글밸브 파손, 감지기 불량, 지            구경종 불량

조치 의견

❍ 조치 결과

- 주경기장 :소화기 비치 및 감지기 교체, 통로 유도등 교체

- 야구장 : 호스, 관창 및 앵글밸브 파손 교체, 감지기 교체, 지구경종 교체

지적사항을 조치 완료함.

*사진첩 첨부

************************************

*******************************************

*************************************

*****************************************

소요 예산

❍ 소요예산 : *********************

❍ 예산과목 : 시민체육시설운영관리, 체육시설운영및유지관리, 목동운동

장운영및유지관리,공공운영비,목동운동장 시설장비유지비

❍ 방  법 : 수리비용 소액으로 카드결제 후 계좌이체

붙임. 공사완료 사진첩 끝.