문서번호	정수과-22002
결재일자	2022.06.30
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
김윤재		06/30
		김경진
협 조
	주무관		이준호
	주무관		이경우

여과사층 조사보고(2022년 6월)

2022. 6.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

사층높이 조사대장

조 사 자 : 김 윤 재

조사일시 : 2022. 6. 30.

1계열 여과지

(단위 : cm)

위치 지별	좌면									우면				비고
	1		2		3			평균		1	2	3	평균
1	147		147		150			148		142	145	148	145	○
2	145		146		149			146		149	149	150	149	○
3	151		147		150			149		145	147	150	147
4	147		146		149			147		150	150	153	151
5	149		146		150			148		148	149	150	149
6	148		150		146			148		144	144	146	145	○
7	149		147		150			149		148	147	145	147
8	148		147		151			149		144	144	150	146	○
9	148		150		149			149		146	146	146	146
10	147		146		148			147		147	148	151	149
11	150		149		153			151		148	149	153	150
12	143		144		145			144		147	147	152	148	○
	3		6							[여과사층 보사기준 : 깊이160cm중 10% 이상의 감소 시]
여과지	2		5
	1		4
				제어반

2계열 여과지

(단위 : cm)

위치 지별	좌면									우면				비고
	1		2		3			평균		1	2	3	평균
1	146		145		148			146		148	147	151	149	○
2	148		148		148			148		144	144	150	146	○
3	149		149		150			149		146	147	146	146
4	147		146		151			148		144	146	146	145	○
5	144		147		148			146		143	143	146	144	○
6	145		147		147			146		147	146	147	146	○
7	146		146		150			147		146	145	150	147
8	146		147		151			148		149	147	148	148
9	147		148		149			148		150	149	149	149
10	144		145		146			145		148	148	151	149	○
11	149		150		150			150		149	149	148	148
12	143		145		147			145		144	146	144	145	○
	3		6							[여과사층 보사기준 : 깊이160cm중 10% 이상의 감소 시]
여과지	2		5
	1		4
				제어반

※ 여과사층 보사기준 :깊이160cm중 10% 이상의 감소가 있을 시 보사 시행
- 사층 높이 144cm 이하시 보사 대상으로 구분하여 비고에 기록
- 좌면, 우면의 사층 높이차가 10cm이상시 보사 대상으로 구분. 끝.