	강 북 소 방 서
수신	****************************************
(경유)
제목	방문민원접수에 따른 현지확인 결과 알림(번동ㅎㅇㅇㅍㅌ)

1. 예방과-23744(22.06.27.)호 「방문민원접수에 따른 현지확인 계획보고」와 관련입니다.

2. 귀하께서 제기하신 민원처리 결과를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 방문일시 : 2022. 06. 30.(목) 16:00경

나. 대    상 : 강북구 한천로109길69 번동한양아파트

변경전 (옥내소화전장애물부착 -스티커)	변경후 (장애물제거완료)	변경전 (연결송수구 장애물)	변경후 (연결송수구 장애물제거)	계단적치물 미 발견

다. 처리결과 : 소방행정발전을 위하여 좋은 의견을 보내주신 귀하께 감사드립니다. 귀하께서 직접방문을 통해 신청하신 민원에 대한 검토 결과를 다음과 같이 알려드립니다. 첫 번째 소화전 봉인조치 및 연결송수관 철조망 설치는(도둑이 연결송수관 활용 주거지 침입으로 인한 주민신청) 즉시 현지시정 조치 하였습니다.(사진참조) 관계인에게 추후 소방시설 장애물 적치시 과태료 사항임을 고지 두 번째 복도 및 계단 장애물 적치행위는 현지방문하여 확인한바 이상이 없음을 확인하였습니다(사진참조)  세 번째 수신반, 감지시설, 소화시설, 펌프시설의 점검요청은 「화재예방, 소방시설 설치 • 유지 및 안전관리에 관한 법률」 제4조(소방특별조사)②항 1~6사유에 해당될 경우에 실시할수 있음을 알려 드립니다. 참고로 번동 한양아파트는 2022년5월 소방전문업체에서 작동기능점검을 실시하였으며 소방시설 불량에 대해서는 조치명령서 통지 및 기한내 조치결과를 소방서 담당자에게 통보토록 하였음을 알려드립니다.

기타 궁금한 사항이 있으시면 강북소방서 예방과 위험물안전팀 사법담당(02-6946-0211) 으로 연락주시면 답변해 드리겠습니다. 감사합니다.  끝.

	강 북 소 방 서 장
담당자	조재성		위험물안전팀장	고주석		예방과장	07/01
권철수
협조자
시행	예방과-23980	(	2022.07.01	)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911, 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0211	/전송	02-6946-0183	/	js1767@seoul.go.kr	/	부분공개(7)