문서번호	건축기획과-26913
결재일자	2022. 7. 4.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	07/04
			박순규
협조

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 7.

주택정책실

(건축기획과)

구조안전 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
강서구 마곡지구 10-2단지 공동주택 건설공사	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 심의사항 미반영에 따른 설계도서 보완의 적정 여부(총 10개 사항) - 지하주차장 -1S1, 1S1A 슬래브는 장변 방향 최소철근비를 만족하는지 검토하기 바람. - 구조도면 BS-734 경사로 구조단면도에서 1층 바닥 슬래브에 1,100mm 토피가 쌓이는 것인지 설명하고 이 하중을 고려하여 설계되었는지 확인하기 바람. - 구조도면에 실착공 전 책임구조기술사의 확인을 득한 후 착공하기 바람.	‘22년 제5차 조건부의결

□ 추진경위

○ ’22.03.24.: '22년 제5차 구조안전 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.05.07.: 이행결과 검토 요청(공공주택과→건축기획과)

○ ’22.05.09.~05.24.: 이행결과 검토 및 보완 요청(건축기획과→공공주택과)

○ ’22.06.13.: 보완자료 제출(공공주택과→건축기획과)

○ ’22.06.20.~06.30.: 이행결과 검토(곽동삼 외 4인)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
******************	○ 이행결과가 적정함을 확인함.

위 원 명	검 토 결 과	비 고
***	○ 지하주차장 -1S1, -1S1A와 같은 조건의 슬래브가 있는지 설계자가 검토하여 슬래브 최소철근비를 만족하도록 정리하기 바람(판매시설 S1, S1A, S3 등). ○ 1024동 3G1C 외곽부, 1025동 3G4 외곽부, 1023동과 1026동 연결브리지 등 캔틸레버 슬래브 CS1의 가장 불리한 조건을 확인하여 설계가 적정한지 검토하기 바람(구조도면, BS-803). ○ 3변지지 슬래브 배근기준에서 캔틸레버 슬래브가 3변지지인 경우 장단변을 스팬길이로 구분하는 것인지, 구조일반사항과 같이 캔틸레버의 단을 기준으로 하는 것인지 정리가 필요하며, 슬래브일람표와 구조일반사항이 상이하게 정리되어 혼동의 소지가 있으므로 설계자가 안전성, 시공성을 고려하여 혼동없도록 정리하기 바람(구조도면, AS-017).

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 공공주택과에 통보하고자 함.

붙임  1. 심의의결조서 및 검토결과 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.