문서번호	정수시설과-22280
결재일자	2022. 7. 5.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		안전관리팀장	뚝도아리수정수센터소장
서용택		전준원	07/05
			김훤기
협조
	주무관		배용우

2022년 2분기

정전대비 복구훈련 및 전기안전교육 계획

2022. 6.

뚝도아리수정수센터

[정수시설과]

2022년 2분기

정전대비 복구훈련 및 전기안전 교육 계획

우리센터의 돌발 정전 발생 시 수변전선로 절체 훈련 및 전기안전교육을 실시하여 안정적인 전력공급을 통한 아리수 생산․공급에 만전을 기하고자 함

□ 추진근거

❍『산업통상자원부 고시 제2021-221호』전기안전관리자의 직무에 대한 고시

❍『정수시설과 - 307』2022년 뚝도아리수정수센터 전기설비 유지관리 계획

❍『정수시설과 - 457』2022년 뚝도아리수정수센터 전기안전관리 계획

□ 추진내용

❍ 일    시 : 2022. 6. ~ 7. (현장 사정에 따라 근무자 협의 후 실시)

❍ 교육장소 : 송수펌프 주 변전실

❍ 교육담당 : 지방공업주사 (전기) 배용우 (전기안전관리 보조자)

지방공업서기보 (전기) 김상일 (전기안전관리 보조자)

지방전문경력관 다군 (고압전기) 서용택 (전기안전관리자)

❍ 교육방법 - 코로나19 방역수칙 준수에 따른 각 조별 개별 교육

- 수변전설비 계통 이해 및 현장 판넬 조작 훈련

□ 교육대상

❍ 대  상  - 제어실 교대 근무자 24명(정수과 생산관리팀)

- 정수과 배출수 근무자 4명(정수과 공무직 외)

- 이 외 교육이 필요한 근무자

□ 정전복구훈련 및 안전교육 내용

❍ 정전 인지 및 원인파악 방법 교육

- 22.9[kV] ALTS 절체 및 한전, 구내정전 원인파악

- 특고압반, 고압반 GIPAM 계전기 경보 발생 시 복구 방법

❍ 복전 훈련 및 교육

- 한전 정전 시 UVR 계전기 동작 상태 및 GIPAM 계전기 RESET 방법

- 상용선로 고장발생 시 예비선로 부하 투입 훈련 및 교육

❍ 고압모터기동반 고장 확인 및 응급복구 교육

- 고압모터기동반 고장 원인 파악 및 수동운전 방법 교육훈련

- 토출밸브 엑추에이터밸브 고장 점검 및 수동운전 방법 교육훈련

❍ 감전재해 및 전기안전 사고예방 교육

-  감전재해 및 감전사고 사례

- 감전재해 및 감전사고 예방대책

붙임  1. 뚝도아리수정수센터 정전복구 매뉴얼 1부.

2. 고압모터기동반설비복구매뉴얼 1부.

3. 감전사고및전기안전사고예방교육 1부.  끝.