문서번호	급수운영과-27223
결재일자	2022. 7. 6.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

						시 민
주무관		급수관리팀장		급수운영과장
강병국		정헌석		07/06
				代이연창
협 조
	주무관				노병권
	주무관				김영환

‘상수도사업본부 발족 30년, 수돗물 통수 111년!, 믿고 마시는 아리수!’

「2022년 상반기」

상수도시설물 정기점검 결과 보고

2022. 7.

강서수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	□
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	□
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	□
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	□
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	□

「2022년 상반기」 상수도시설물 정기점검 결과 보고

『시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법』제11조(안전점검의 실시)에 따라 2022년 상반기 상수도 시설물 정기점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관 련 근 거

□ 상수도시설 현황

시특법대상 시설물 안전점검 등 의무이행 강화에 따른 점검방안 개선

관련문서: 본청 시설안전과-5261(2016.4.7)

『시설물의안전관리에관한특별법』안전점검 의무이행 강화

정기점검 실시(시설물의 안전관리에 관한 특별법 제7조-시설물의 종류)

구 분	대 상	주 기	방 법	기 간
정기점검	1종 시설물	반기 1회	자체점검	상반기 - ’22. 5. 1. ~ 6. 23.

※ 배수지는 항청소 기간 중 실시

시설물의 범위(시설물의 안전관리에 관한 특별법 시행령 제4조, 별표1)

구 분	1종 시설물	종 외 시설물
대 상	도․송수관, 부속시설물 배수지, 아리수올림터	배․급수관

정기점검 흐름도

점검계획수립		점검시행		결고보고작성		본부보고
(시기)		(시기)		(시기)		(시기)
매년 2월 15일이전		배수지 : 항 청소시 올림터 : 수시점검 도·송수관 : 수시점검		상반기 : 당년 6월말 이전 하반기 : 당년 12월말 이전		상반기 : 당년 7월말 이전 하반기 : 익년 1월말 이전

Ⅱ		시 설 현 황

점검대상

(양천,구로구)

구 분	도·송수관	배수지	현수관로	공동구
현 황	9.1㎞	6개소	1개소	9.5㎞

점검반의 구성

토목시설물 점검: 급수운영과 강병국, 노병권 외 2

Ⅲ		점 검 내 용

배수지 시설 점검

점검대상: 6개소, 151,120㎥

점검내용

- 내부 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부 확인

- 배수지내 배관, 밸브류 등 상태조사

- 배수지·가압장 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안정상태 조사 등

상수도관 및 밸브/맨홀

점검대상: 송수관로(밸브실 포함)  9.1㎞

점검내용

- 관 부설 환경의 변화(노출, 침하 등) 유무

- 관 보호시설 상태 및 방식설비 이상 유무

- 각종 밸브실 손상(균열 등) 유무

- 관체 및 밸브 누수, 부식 및 도복장 상태 점검 등

노출상수도관

점검대상: 현수관로  0.04㎞

점검내용

- 관 부설 환경의 변화(노출, 침하 등) 유무

- 관 보호시설 상태 및 방식설비 이상 유무

- 관체 누수, 부식 및 도복장 상태 점검 등

공동구

점검대상: 공동구관로  9.5㎞

점검내용

- 관 부설 환경의 변화(노출, 침하 등) 유무

- 관 보호시설 상태 및 방식설비 이상 유무

- 각종 밸브실 손상(균열 등) 유무

- 관체 및 밸브 누수, 부식 및 도복장 상태 점검 등

Ⅳ		점 검 결 과

점검결과에 대한 조치

구 분	점 검 결 과	조 치 결 과
정기 점검	도 · 송수관: 9.1㎞	⦁ 목동배수지 송수관로 - 맨홀주변 불량 등 보수예정
	⦁ 목동배수지 - 항출입구 타일탈락 및 벽체파손 ⦁ 신정배수지 - 항계단 입구부파손 ⦁ 신월배수지 - 관랑내외 안전난간 미설치 - 항출입구 녹발생	⦁ 목동배수지 - 항출입구 타일 및 벽체보수 ⦁ 신정배수지 - 항계단 입구부 보수 ⦁ 신월배수지 - 관랑내외 안전난간 설치 - 항출입문 교체 및 환기창보수
	⦁ 목동공동구 : 본선관로 녹발생	녹제거 및 도장보수

구 분	조 치 결 과(사진)
정기 점검	목동배수지(전실벽면보수)	신월배수지(전실주변 계단난간설치)
	신정배수지(전실입구보수)	목동공동구(녹제거 및 도장)

Ⅴ		향후 추진 사항

2022년 상반기 상수도 시설물 정기점검 결과 본부 보고

시설물정보관리종합시스템(FMS) 조치결과 등록

붙임  1. 2022년 상반기 상수도시설물 점검표(정기점검) 1부.

2. 도송수관로 점검표(양천,구로구) 1부.   끝.