문서번호	시설보수과-21342
결재일자	2022. 7. 7.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	시설보수과장
박종석		김정선	07/07
			조선행
협조

지하관랑 소방 발신기전용 중계기반 정비계획

2022. 7.

난지물재생센터

(시설보수과)

지하관랑 소방 발신기전용 중계기반 정비계획

센터 지하관랑내 설치된 소방 발신기전용 R형 중계기반 고장으로 신속한

정비를 실시하여 시설물 및 인명보호에 만전을 기하고자 함

1		점검개요

❍ 점검내용

- 점검일시: 2022. 6. 29. ~ 30.

- 점 검 자: 공업주사보 박종석주무관

- 점검결과: 장마기간 누수로 인한 중계기반 2대 기판 파손

시 설 명	제 작 사	설치년도	설치수량	비 고
R형 중계기반	지멘스	2015. 10.	11개	대표 수신기 위치: 관리동 통합사무실

- 고장위치: 슬러지1처리장 소화조2계열 지하,수처리2처리장 5계열 지하

2		시설현황

❍ 지하관랑내 설치현황

❍ 시설사진

3		정비계획

********************

******************************

******************************************************

❍ ***************************

❍ 지급방법: 소액이므로 업체의 전자세금계산서 발행하여 통장입금 처리

❍ 예산과목: 센터 운영관리(사업), 센터 운영, 소방 및 중대재해시설 유지보수,

소방시설 유지보수

붙임  1. 산출기초조사서 1부. 끝.