문서번호	정수과-21330
결재일자	2022. 7. 7.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
김대용		하은경	07/07
			윤창진
협 조
	행정관리과장			정종철
	주무관			김수영
	주무관			김종필
	주무관			이승열

＂상수도사업본부 발족 32년, 수돗물 통수 113년, 믿고 마시는 아리수!＂

아리수정수센터운영일보

(2022.07.06)

강북아리수정수센터

(정수과)

강북아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황                                   2022년 7월 6일(수) 흐림

구 분	총원	근 무 자		공공안전관
		정 수 장	취수장	정수장	취수장
주 간	12명	[팀 명 : C 팀] ◼책임자 : 조 재 국 박상용,김상명,구민석,손봉진,나성준	최용대 이소원	김경중 김기한 진동범	구학서
야 간	11명	[팀 명 : B 팀] ◼책임자 : 김 대 용 이상민,황상호,여동환,오승운,박경훈	김태중 김창용(代)	김한진 조남기 신재민	조상문

□ 생산현황

(단위 : ㎥/일)

취 수 량							송수량			유효율 (%)	수 위(m, 07:00)			배출수처리장
강북	구의		뚝도		계						공릉	북악
726,200	122,940		90,930		940,070		711,270			97.9	5.68	7.40		케익량 : 64.81ton 폴리머 : 30kg
송 수 량
지금 (남양주)		별내 (남양주)		구리		신내 (DB-13)		공릉 (BB-2)	북악A (CB-7)		북악B (CB-8)		월곡 (CB-5)	합계
30,988		23,612		30,400		2,184		189,860	163,440		195,300		75,400	711,184

□ 수질현황

(단위 : NTU,ppm)

구 분	탁도	pH (취수장)	알카리도	수온	NH3-N (취수장)	잔류염소	TOC (취수장)	고도1계열 통합입자수	맛,냄새물질(ppt)
									2-MIB	지오즈민
원 수	8.47	7.36	26.1	24.3	0.07	0.21	2.32	-	-	-
정 수	0.06	6.74	-	23.8	-	0.60	-	29	-	-

□ 정수약품 투입현황

(단위 : ppm)

응집제 (PAHCS)		전염소		중염소		후염소		가성소다		CO2		오존(O3)		과산화수소
전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
16.73	15.99	1.78	1.66	-	-	0.92	0.94	10.41	8.00	-	-	1.01	1.00	-		-

□ 당직사항

연 동	물연구원				영등포아리수 정수센터				연 동			취수장 정문			정수장 정문
	시간		성명		시간		성명					시간	성명		시간		성명
본 부	23:06		윤우현			23:07	소순주		소 내			23:08	조상문		23:09		김한진
	05:03		윤우현			05:04	조광희					05:05	양규철		05:06		조남기
지시 사항	※ 주 간 ○ ○										※ 야 간 ○ 보안점검 철저 ○ 출입자 통제
차량운행 입고확인	번호			아이오니큐 37러7920				SM3 31머0464		스타렉스 72누2549				봉고3 EV 86오2572		이-마이티 92서9977
	시간	(09:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
		(18:30)		이상없음				이상없음		이상없음				이상없음		이상없음
특기사항

붙임  1. 정수운영 일지 22.07.06 1부. 끝.