출 장 결 과 보 고 서

주무관		시설관리과장			결재
오충환		07/07
		代이상구
협 조
	주무관			문강수

보고자 : 전기6급 문강수

전기7급 오충환

보       고       내       용

일    시

‘22.6.30, 7.4/6 12:00~05:00

건    명

서부수도 전기방식설비 합동점검 완료 보고(배류기 3개소)

점검내용

□ 전기방식설비 점검 개요

○	점 검 목 적	상수도관로 전기부식 방지 시설 최적관리
○	총점검개소	41개소
○	점 검 내 용	배류기, 외부전원, 희생양극 전위측정 및 정류기함 등 시설 이상유무
○	점 검 자	본부 시설관리과(문강수,오충환), 사업소(고동인, 안용창, 변영준, 송가람)

서부 41 개소	배류기(3개소)	2-A-1 (응암역)	2-A-2 (녹번역)	2-A-3 (공덕역)
	외부전원(18개소)	2-B-1	2-B-2	2-B-3	2-B-4	2-B-5	2-B-6
		2-B-7	2-B-8	2-B-9	2-B-10	2-B-11	2-B-12
		2-B-13	2-B-14	2-B-15	2-B-16	2-B-17	2-B-18
	희생양극(20개소)	2-C-1	2-C-2	2-C-3	2-C-4	2-C-5	2-C-6
		2-C-7	2-C-8	2-C-9	2-C-10	2-C-11	2-C-12
		2-C-13	2-C-14	2-C-15	2-C-16	2-C-17	2-C-18
		2-C-19	2-C-20

※ 관리번호

중부	서부	동부		북부		강서	남부	강남	강동
1	2	3		4		5	6	7	8
배류기	외부전원		희생양극
A	B		C

□ '22.6.30(2-A-3 공덕역배류기) 배류기장치 및 선로점검(특이사항없음)

□ '22.7.4(2-A-2 녹번역배류기) 배류기장치 및 선로점검

- 배류기선로는 양호하나 배류기패널은 오동작 및 차단기 트립 등 설비 노후로 교체 필요

□ '22.7.6(2-A-1 응암역배류기) 배류기장치 및 선로점검(특이사항없음)

붙 임 : 점검사진, 전기방식시설물 현황(392개소)

▢ 공덕역배류기('22.6.30)
배류기 선로 전류측정	신호박스 배류기 선로 접속점	배류기 패널 점검
▢ 녹번역배류기('22.7.4)
배류기 접속점 확인	배류기 선로 접속점 합동점검	배류기 패널 점검 (에러 트립 등 설비 노후로 교체 필요)
▢ 응암역배류기('22.7.6)
배류기 접속점 확인 및 전류측정	배류기 선로 차단기 확인	배류기 선로 합동점검