문서번호	도시철도설비부-23697
결재일자	2022. 7. 7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
김규한		장석춘	07/07
			김중영
협 조
	정보통신과장			김이곤
	설비공사과장			이광주
	송변전과장			전계목

-‘22년 2/4분기 도시철도 건설공사 -

설비시스템분야 품질점검 결과보고

2022. 7. 6.(수)

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

- 2022년 2/4분기 도시철도 건설공사 -

설비시스템분야 시공품질 점검결과 보고

도시철도 건설공사 설비시스템분야의 품질 확보를 위하여 외부전문가와 합동으로 공사 진행사항 및 시공상태 등을 점검하고 그 결과를 보고함.

1		관련근거

○ ‘22년도 도시철도공사 설비시스템분야 품질관리계획(도시철도설비부-2005, '22.3.4.)

○ ‘22년도 2/4분기 도시철도공사 설비시스템분야 시공품질 점검 계획

(도시철도설비부-23157, '22.6.23.)

2		점검개요

□ 점검기간 : 2022. 6. 24.(금) ~ 6. 30.(목)

□ 점검대상 및 분야

○ 별내선(8호선연장) 건설공사 설비시스템분야

(기계, 송변전/전차선, 정보통신, 신호)

□ 점검반

○ 외부전문가 : 6명

분 야 별	기계(소방)	시설전기	시 스 템 분 야
			송변전/전차선	정보통신	신 호
인 원 수	1인×1일	1인×1일	1인×1일/ 1인×1일	1인×1일	1인×1일

○ 본  부 : 분야별 담당과장 및 공사관리관

※ 건설사업관리기술자(감리원), 건설기술자(시공사) 입회

□ 중점 점검 사항

○ 도시철도 설비시스템 분야별 시공 및 가동의 적정성 여부

○ 각 복합공정 분야별 유기적인 인터페이스 추진 여부

○ 각종 장비 및 자재 관리상태

○ 공정관리 실태 및 품질 향상을 위한 시공방법 개선 사항 등

3		점검결과

□ 분야별지적(권고)사항

위 치		점검항목	점검결과 및 지적사항	점검자
기계	BN1 정거장	덕트 보온	덕트 보온재 접속부분 부착이 잘되게 시공	이성락 김태영 손서현
		승강장 유도배수로	건축자재 잔재물과 쓰레기가 집수정에 유입되지 않도록 펌프 설치 전 배수로 청소 실시
전기	BN1 대합실	케이블트레이	간선용 본딩 점퍼 와이어 양측 설치 권고	박병수 조은미
		풀박스	접지본딩 누락개소 보완
송변전	BN1 정거장	변전소	피트커버는 견고하고 개폐가 용이하도록 설치	이상섭 박예도
			접지단자함은 접지선간 간격 충분히 확보
			배전반 내 기기는 교체가 가능하도록 구성
		수송배전선로	맨홀에 물 유입 없도록 패킹 설치
			맨홀 뚜껑은 잠금형으로 설치
			케이블은 상별 색 적용 (불가 시 저항테스트로 상 구분)
전차선	차량기지	절연액	가선종단 표지류 가선 조정 후 충분한 이격거리 확보 요망	조대근 홍승범
		애자 관리	애자 조립 시 바닥에 부직포 등을 깔고 취급, 최종 절연 체크 후 시공요함
	1구간	T-Bar	T-Bar 가설구간, 접속개소 처짐 방지용 부목 등 설치
		부급전선	부급전선 레일 접속개소(시공전) 헌치개소 정리 후 건축한계 사전 검토 시공
정보통신	1-1구간 대합실	배관 및 박스 시공	배관 및 박스 취부 상태 불량	조덕영 김태연
	1-2구간 BN3정거장	대합실 단자함	청소상태 불량
		기능실 배관상태	C찬넬 설치 불량
신호	BN1정거장	분기부 구간 콘크리트 타설	선로전환기 설치공간 확인	조완호 전성완
	BN4정거장	전선로 설치상태 및 기준	케이블 트레이 접지선 설치 요
			케이블 트레이와 받침대 고정 체결구 일부 미설치

분야별	계	기계분야	전기분야	시 스 템 분 야
				송변전/전차선	통 신	신 호
건 수	20	2	2	6/4	3	3

□ 점검결과 세부내용

4		조치계획

○ 점검 결과 지적(권고)사항에 대하여 2022. 7. 15.(금)까지 조치하고,       결과를 즉시 보고하도록 시공사 및 감리단에 통보

○ 분야별 공사관리관이 조치완료 시까지 지속으로 확인 점검 및 관리

5		행정사항

□ 외부전문가 수당 지급

○ 소요예산 : 1,320천원

- 산출내역 : 6명 × 220,000원 = 1,320,000원

※ 안전점검 수당과 동일하게 지급(서울시 기술심사담당관 점검위원 수당 기준)

○ 예산과목 : 광역철도 건설, 광역철도 건설사업, 별내선(8호선연장)

광역철도건설, 시설비및부대비, 시설부대비

○ 지급방법 : 개인별 원천징수 및 은행계좌 입금

붙임  분야별 점검표 6부.  끝.