문서번호	정수과-22218
결재일자	2022. 7. 11.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	주무관	정수과장
이원열	이준호	07/11
		代이금재

수질 실험 일지(7/9)

2022. 7. 9 (토)

정 수 과

□ 근무현황

일 자	2022. 7. 9 (토)	시험자	김도훈 / 이슬찬
날 씨	흐림
기 온	25℃ / 33℃
기 압	1,002 hPa

□ 수질실험

○ 일일시험	(단위 : mg/L)

구 분 항 목	원수		정수(#2)
	오전(10:00)	오후(19:00)	오전(10:00)	오후(19:00)
pH	7.5	7.5	6.8	6.8
탁도	8.9	10.1	0.05	0.05
잔류염소(착수정)	0.33	0.54	0.67	0.61
수온	23.9	24.3	24.1	24.2
색도	5	5	0	0
알칼리도	28	28	26	27
NH3-N	0.17	0.18	0	0
맛	-	-	없음	없음
냄새	없음	없음	없음	없음

○ Jar-Test

구분 일시	응집제	응집제 주입률	응집제 최적 주입률
오전(10:00)	PAHCS	13 ~ 18	15
오후(19:00)	PAHCS	13 ~ 18	15

○ 조류 및 이취미 실험

단위 : cells/ml(조류),ng/L(이취미)

일시 조류종			조류		구분	맛ㆍ냄새 유발물질
			10:00			2-MIB	Geosmin
전체			520		원수	-	-
규조류	합계		500
	cyclotella		120
	Fragilraria		-
	Aulacoseira		240
	Synedra		40
	기 타		100
남조류	유독성	Anabaena	-		정수	-	-
		Aphanizomenon	-
	무독성	Pseudanabaena	-
		기 타	-
녹조류			-
기 타			20

□ 정수약품 주입현황

○ 응집제, 알칼리제, CO2 등 주입현황

약품	주입량(mg/L)		변경일시	비 고
	기존	변경
응집제 (PAHCS)	15	-
알칼리제 (NaOH)	3	-
CO2	-	-
오존(O3)	1.0	-
과수(H2O2)	-	-

□ 인수인계사항

- 자시험 일지 기록 및 제어실에 정보공유.  끝.