문서번호	시설관리과-27287
결재일자	2022. 7. 12.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	기전팀장	시설관리과장		강서수도사업소장
조영범	양창진	유명은		07/12
				신정철
협 조
	급수운영과장		성기선
	급수운영팀장		이연창
	주무관		임병남
	주무관		반지은

온수아리수올림터 모터펌프 교체계획

2022. 7.

강서수도사업소

(시설관리과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	■	□
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	■	□
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

온수아리수올림터 모터펌프 교체계획

『2022년 노후 기전시설물 개량사업』시행에 따른 온수아리수올림터 모터펌프 교체작업 계획을 보고 드림.

Ⅰ	증압장 현황

❍ 급수 현황

증압장	위 치	급수인구	일 급수량 (최근 4년 자료)	급수방법	최고 급수구역
온수아리수 올림터	구로구 부일로 901 (궁동 230-10)	3,679명	평균 802(㎥/일) 최대 1,155(㎥/일)	직접급수	온수동 130 (온수빌리지 A동5층) (표고 49.3m)

❍ 모터펌프 현황[교체전]

대수	동력	유량	양정	형 식	설치년도	비 고
2대	15HP (11Kw)	1.2 (㎥/min)	32m	수륙양용	2007	내용연수 11년 (3,4호기)

❍ 모터펌프 현황[교체후]

대수	동력	유량	양정	형 식	설치년도	비 고
2대	25HP (18.5Kw)	1.9 (㎥/min)	32m	수중인라인	2022	펌프용량 증가

※ 온수아리수올림터 모터펌프 용량검토[본부 시설관리과-885(2022.1.27)]

❍ 급수 계통도

온수아리수올림터

영등포정수센터	⇨	신정배수지	⇨	온수아리수올림터	⇨	급수구역
정수센터		HWL : 60.8m LWL : 55.0m		펌프 : 24m		구로구 온수동 155번지 일대

❍ 증압장 모터펌프 운영현황

- 가동시간 : 24시간 연속운전

- 가동대수 : 1대(예비 1대), 1,2호기 교대운전

- 운전방법 : 인버터(펌프 토출압력 제어)에 의한 자동운전

- 운전압력 : 유입 3.1~3.2kg/㎠, 유출 4.17~4.66kg/㎠

❍ 현장사진

온수아리수올림터 전경	펌프실 전경

Ⅱ	사업개요

❍ 사업명 : 온수아리수올림터 모터펌프 제작구매 설치

❍ 사업기간 : 2022. 3. 31. ~ 9. 27.

❍ 계약업체 : 동원펌프㈜ (대표: 김덕환)

❍ 계약금액 : 금98,563,300원

❍ 사업내용

- 모터펌프 철거 및 설치 : 15HP×150A 2대 철거, 25HP×200A 2대 설치

- 기타 배관 및 밸브 등 기계설비 교체 1식

Ⅲ	작업계획

❍ 작업예정일 : 2022. 8. 4.(목) 10:00 ~17:00

※ 공사시간 동안(7시간) 단수

❍ 세부작업계획

작 업 내 용	작업시간	비 고
자재준비 및 주변 작업 환경 정비	08:00 ~ 10:00	작업준비
유입·유출밸브 잠금 및 펌프 가동중지	10:00 ~	단 수 (7시간)
기존 모터펌프 및 배관 철거	10:00 ~ 11:00
모터펌프 및 배관 설치	12:00 ~ 16:00
모터펌프 시험 가동 및 적수 확인	16:00 ~ 17:00
통수 및 작업현장 정리	17:00 ~	급 수

※ 작업예정시간 이전 자재반입 및 가조립을 통해 단수시간 최대한 단축

❍ 공사관련 비상연락처

구분	현 장 책 임 자	연 락 처
시행부서 감독	시설관리과 공업6급 조영범	☎ 02-3146-4016 (*************)
업체 현장대리인	동원펌프㈜ 대표 김덕환	☎ 032-353-9888 (*************)

Ⅳ	단수 및 홍보계획

❍ 단수일시

증압장	단수지역	단수예정일	단수시간	단수세대
온수아리수 올림터	온수동 155번지 일대	2022. 8. 4(목)	10:00~17:00 (7시간)	1,215세대

❍ 홍보계획

- 홍보일정 : 2022. 8. 1.(월) ~ 8. 2.(화)

- 홍보방법

▷ 관할 구청 및 동 주민센터에 단수 안내문 발송

▷ 단수 안내문 배포 및 부착

∙ 단수 안내문을 제작하여 단수 가구마다 배포

∙ 다가구, 다세대 주택은 출입문 부착 및 우편함에 배부

∙ 다중이용시설은 관리실 방문하여 안내문 전달 및 내용설명

∙ 급수구역내 학교(정진학교) 사전협의

∙ 단수시간 중 사용할 수돗물은 미리 받아 사용토록 안내

Ⅴ	행정사항

❍ 증압장 유출․유입밸브 개폐, 적수발생예방 등 점검 -- (급수운영과)

- 지역담당 : 통수시 가압 급수지역내 적수 발생여부 확인

- 직 반 장 : 유출․유입 밸브 조작, 에어 배출, 적수 점검 및 조치

❍ 단수세대 현장민원 해소 아리수병물 확보 ------- (시설관리과)

- 단수시간 중 공사로 인한 불편 민원발생시 공사현장에서 지급

❍ 단수안내문 인쇄 및 배포 ------------------ (시설관리과)

붙 임 : 1. 급수구역도 1부

2. 단수안내문 1부.  끝.