문서번호	시설관리과-27458
결재일자	2022. 7. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
김우석		김형식	07/14
			유명은
협조
	주무관		이동섭

『방화동 주민센터 건설공사에 따른』

저촉 소화전 이설 검토결과 보고

2022. 7.

강서수도사업소

(시설관리과)

『방화동 주민센터 건설공사에 따른』

저촉 소화전 이설 검토결과 보고

서울주택도시공사에서 시행하는『방화동 주민센터 건설 공사』와 관련하여 해당구간의 주차장 출입구에 저촉되는 소화전 이설 검토 결과를 보고 드림.

※관련 공문 : 서울주택도시공사 근린재생사업부-1567(2022.7.1.)호

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 방화동 주민센터 건설 공사

○ 규    모 : 기존 소화전 이설(1개소)

○ 시행기관 : 서울주택도시공사(근린재생사업부)

□ 현   황

연번	위치	소화전	상수관로			수압
		형식	관경(mm)	관종	부설년도
1	방화동 850	지상식	100	DCIP	2003	4.6

○ 이설사유 : 방화동 주민센터 건설공사의 주차장 출입구의 소화전 저촉

○ 위 치 도

방화동 850(L=7m)

1994/DCIP/200mm

○위치: 방화동 850

○이설연장: 7m

○기존 소화전 철거 후 재설치

□ 검토결과

○ 이설공사 계획

- 기본방향 : 기존 소화전 철거 후 이설 위치에 소화전 재설치

※ 착공 전 강서수도사업소와 협의 후 진행, 단수불가시 무단수 차단공법 시행

- 공사규모 : D100㎜ 소화전 1개소 이설

※ 소화전(1개소) 이설관련 강서소방서와 협의완료(붙임참조)

- 공사시기 : 착공계 접수 후 별도 협의

- 신설관 이격거리는 하수관거 및 다른 시설물과 0.5m 이상 유지

- 기존관은 철거를 원칙으로 하고, 철거 불가시 맹플랜지 설치

○ 원인자부담금 부과

관련근거

▶ 수도법 제71조(원인자부담금), 제72조(수도요금 등의 납부)

▶ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제7조, 제14조

▶ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 시행규칙 제6조,제13조

- 관세척수량 및 담수량(붙임1) : 68㎥ → 요금과 고지의뢰

- 감리비 : 180,840원(1인×4시간×1회×45,210원)

- 기타경비 : 182,960원

□ 행정사항

○ 서울주택도시공사 근린재생사업부

- 위 검토결과를 공사에 반영, 원인자부담 자체 이설로 이설승인조건에 의거 공사 시행

- 착공전 관세척수비, 감리비 및 기타경비 등 원인자 부담금 납부

- 설계도서를 포함한 착공계를 제출하고, 공사완료 후 10일이내 준공계 제출

- 이설공사 시 반드시 건설사업관리기술자 입회하에 시행하며, 기타 세부사항은   현장지도감독을 통해 시행

○ 요금과

- 관세척비, 감리비 및 기타경비 등 원인자 부담금 부과

○ 준공계 접수 후 이설협의 관리대장 기록

붙임 :  1. 상수도관 이설승인조건 1부.

2. 원인자 산출내역서 1부.

3. 강서소방서 협의문서 1부. 끝.