문서번호	시설보수과-22512
결재일자	2022. 7. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	관리과장
이석근		안종필	07/14
			백선호
협 조
	주무관			박정우
	주무관			김원기
	주무관			송진수

차집관로 월류대비 조치계획 수립

2022. 7.

중랑물재생센터

시설보수과

차집관로 월류대비 조치계획 수립

'22. 7. 3. 당현천 차집관로 맨홀 월류시 현장조치에 어려움이 있었던 바, 향후 발생가능한 월류사고 대비를 위한 긴급복구 계획을 수립 보고 드림

□ 사고개요

○ 사고일시 : 2022. 7. 3.(일) 18:23분

○ 사고장소 : 노원구 당현천 새싹교 주변 맨홀

○ 피해내용 : 맨홀에서 오수 월류로 자전거도로 및 하천 일부 유출

○ 월류원인 : 2단으로 설치된 차집관거중 하단부 관거 유출부에 협잡물                    (폐콘크리트, 각목, 비닐 등) 등으로 막힘.

□ 긴급조치 현황분석

○ 맨홀에서 월류되는 오수 긴급처리 미흡

→ 대형펌프 현장설치 장시간 소요

·대형펌프 및 호수 등 시외 보관

·펌프운반용 카고크레인 수배 지연 (휴일 야간)

·펌프가동인원 긴급배치 지연 (휴일 야간)

○ 현장관리 미흡

→ 오수 하천유입 방지용 수방자재 확보 부족

·센터내 확보된 모래주머니 부족

·하천내 청소장비 등 미확보(솔 바브켓)

·청소용 장비 미 확보(하천수 이용 고압세척기 등)

○ 수방기관 비상연락체계 미구축

→ 하천별 관할구청 수방부서와의 긴밀한 연락체계 미 확립

·하천별 관할구청 비상연락망 구축필요

○ 상황관리 보고체계 미흡

→ 진행상황 보고용 현황판 미설치도 보고과정 미흡

·상황발생 시 처리단계별 보고용 상황판 제작 보관 필요

□ 향후 조치계획

○ 상황발생 시 단계별 조치계획 수립

→ 물막이 및 물돌리기, 준설, CCTV조사, 복구 등

→ 상황발생 시 조치계획 현황판 제작 및 비치(사무실,차집관거,현장)

○ 센터용 수방자재 다량 확보

→ 모래주머니, 주민안전 홍보용 프랑카드, 안전휀스 등

※ 물막이 펌프 및 호수 등 센터내 보관조치(업체 협의)

○ 우수토실 및 맨홀 등 유지, 청소관리팀 추가확보 운영

→ 우천 후 맨홀 및 우수토실 협잡물 제거작업 실시

·센터내 차집관로 관리요원 : 3개조 운영(9명)

·센터내 준설업체 지원운영 : 3개조 운영(6명)

※ 준설업체 작업요원(6명)은 일일작업 후 작업완료보고(사진) 징구

실비정산처리(보통인부 단가적용)

→ 하천내 청소 등 관할 구청 협조 체계 유지

·구청별 수방 비상연락망

붙임 1. 차집관거(맨홀,우수토실) 월류 발생시 조치계획 1부.  끝.