문서번호	원수관리과-20966
결재일자	2022. 7. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	강북아리수정수센터소장
정정재		김종필	07/14
			윤창진
협조
	주무관		이정호

2023년도 예산편성

취수장 염소 저장 및 투입설비 구매 설치 계획

2022. 07.

강북아리수정수센터

〔원수관리과〕

2023년도 예산편성

취수장 염소 저장 및 투입설비 구매 설치 계획

내용연수 경과로 장기간 사용하여 안전에 위해가 우려되는 염소 설비를 교체하여 중대산업재해를 선제적으로 예방하고자 함

Ⅰ		사업개요

□ 추진근거

○「산업안전보건법」제46조제1항 및 제44조

○「화학물질관리법」제24조제1항

○「고압가스 안전관리법」제13조제1항, 제11조제5항

□  현 황

○ 저장능력(허가)

구분	강북 ․ 뚝도계열		구의계열	총계
염소	64톤		24톤	88톤
수산화나트륨	8㎥	8㎥	8㎥	24㎥

○ 투입설비

(단위 : 대·식)

구분 설비명	총계	강북계열	뚝도계열	구의계열	비고
기화기	6	2	2	2
진공조절기	6	2	2	2
투입기	12	3	3	3
인젝터	9	3	3	3
급속분사교반기	4	-	2	2
중화설비	3	1	1	1

○ 운영상 문제점

- 투입설비 노후로  미세한 가스 누출 우려

- 고압 설비(배관 등) 내부압력 상승으로 인한 안전성 미확보

- 투입설비 수시 고장으로 염소 정량 투입 장애 발생

○ 최근 사업 집행현황

(단위 : 천원)

구분	년차별 투자비 집행현황								2023 요구액
	2019 이전		2020		2021		2022
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
시설비	-	-	-	-	420,000	354,258	600,000	514,620	400,000

주) 2022년도 사업 집행액 : 현재 계약금액 기준

Ⅱ		사업계획

□ 추진방향

○ 내용 연수 경과 설비 중 고장이 잦은 설비 우선 교체

○ 안전성, 유지관리 효율성 측면에서 동일 설비 이상 성능 구매․설치

□ 사업대상

설비명	설치연도 (내용연수 7년)	수량	설치장소
진공조절기	2011년	2대	구의
중화설비	2011년	1대	뚝도
호이스트	2010년, 2011년	2식(2대 1식)	강북·뚝도, 구의
				염소 용기 운반용 호이스트
냉방기	신규 (시설기준 40℃이하 준수)	스탠드(2대), 이동식(6대)	강북·뚝도, 구의
인젝터	2011년	2대	뚝도
진공배관	2011년	1식	구의, 뚝도
				중화설비 제작 구매·설치(뚝도)

□ 사업비 산출내역

○ 2023년 예산액 : 400,000천원

(단위 : 천원)

사업대상	수량	단가	총계	비고
염소용 진공조절기 구매설치	2대	40,000	80.000
중화설비 구매 설치	1대	165,000	165.000
저장실 호이스트 구매설치	4대	10,000	40,000
염소실 냉방기 구매설치 (스탠드형 4대, 이동식 6대)	1식	21,000	21,000
인젝터(3인치) 구매설치	2대	19,800	39,000
인젝터 진공배관 교체(구의,뚝도)	1식	30,000	30,000
폐기물 처리비(기존 중화설비)	1식	25,000	25,000
총 계			400,000

□ 추진일정

○ 계획수립, 사전규격 공개 : 2023. 2.

○ 계약심사                : 2023. 3.

○ 구매 발주, 계약         : 2023. 3.

○ 납품 및 설치, 시운전    : 2023. 4. ~ 9.

○ 검수 · 준공            : 2023. 9.

Ⅲ		사업효과

○ 독성가스 누출 등의 안전사고 선제적 예방

○ 근무 직원 작업환경 개선으로 보건환경 증진

○ 염소설비 운영 효율성 증대로 염소약품 정량 투입

붙임 : 사업설명서 1부.  끝.