문서번호	정수과-22352
결재일자	2022. 7. 15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
전문경력관		정수과장	광암아리수정수센터소장
이건우		김종희	07/15
			이달영
협 조
	주무관			정의선

송수 잔류염소 목표 설정값 조정 보고

2022. 7.

광암아리수정수센터

(정수과)

송수 잔류염소 목표 설정값 조정 보고

시민에게 공급하는 아리수를 맛있는 물 가이드라인(0.1~0.3mg/L)에 적합하게 유지하기위해 송수 잔류염소 설정값을 아래와 같이 조정하고자 함.

Ⅰ

관련근거

□ 정수운영과-9091(2018. 10. 24.) 「잔류염소 목표값 설정 관련 개선검토 보고」

□ 수질과-2113(2020. 2. 21.) 「수돗물 잔류염소 균등분배 자동제어 시스템 구축 및 운영계획」

Ⅱ

현황

□ 잔류염소 및 수온 현황(일주일 평균)

구 분		잔류염소(ppm)	수온(℃)	비고
광암센터	송수	0.55	25.2	센터 송수수온 상승 추세 (24.8→25.9℃) (7월8일~7월14일)
수도꼭지	평균	0.23	26.5
	잠실동	0.27	27
	장지동	0.19	25.9

□ 수도꼭지 현황

(단위 : ppm,℃)

구분		잔류염소 및 수온
		평균	7월8일	7월9일	7월10일	7월11일	7월12일	7월13일	7월14일
광암	잔류염소	0.55	0.49	0.54	0.58	0.59	0.54	0.53	0.57
	송수수온	25.2	24.8	24.5	24.4	24.3	25.8	26.5	25.9
잠실동 (2동 지구대)	잔류염소	0.27	0.23	0.24	0.29	0.33	0.31	0.24	0.27
	송수수온	27.0	26.9	26.9	27.2	26.9	27	27.1	27.2
장지동	잔류염소	0.19	0.15	0.15	0.2	0.24	0.22	0.16	0.18
	송수수온	25.9	25.6	25.7	25.7	25.7	25.7	26.3	26.9

Ⅲ

현황 분석

□ 일주일간 자료 분석결과 센터 송수수온이 상향 추세(24.8℃→25.8℃)이며

수도꼭지 잔류 염소는 0.23ppm임.(잠실동,장지동 평균)

□ 「수돗물 잔류염소 균등분배 자동제어 시스템 구축 및 운영계획」에 따른 잔류염소 감소율 계산 프로그램  목표값 0.51mg/L 이고 기온 상승에 따른 잠실동, 장지동 등의 잔류염소 감소로 인한 송수잔류염소 목표값 상향이 필요하다고 판단됨.

□ 14일 송수 수온이 25.9℃이며 ‘송수 잔류염소 조견표’ 활용 및 실험실 등 의견을 수렴하고 송수수온이 지속적으로 상향하는 추세이므로, 아래와 같이 송수 잔류염소 목표값을 상향 조정·운영하고자 함.

□ 잔류염소 목표값 비교

- 송수 수온기준 조견표 : 0.42mg/L, 잔류염소 감소율 프로그램 계산식 : 0.51mg/L,

- 운영 목표값 : 현재 0.52mg/L, ⇒ 최종(조정) 0.54mg/L)

□ 기온상승이 예상되어 송수잔류염소 목표값을 설정함.

□ 목표값 변경은 후염소 변경임.

Ⅳ

목표값 변경 결정

구분	현재 목표값	조정예정 목표값	증 감	조견표상 농도	감소율 프로그램
광암송수	0.52±0.04mg/L	0.54±0.04mg/L	▲0.02mg/L	0.42±0.04mg/L	0.51

□ 목표값을 조정 예정값으로 (0.54±0.04mg/L(0.50~0.58mg/L)설정운영 하고자함.

□ 조정된 목표값 시행일: 2022. 7. 16. 18:00.

송수잔류염소 목표값 조견표
○ 잔류연소 목표값 설정 조견표는 센터송수수온의 변화에 따라 송수목표값을 설정 하였음
송수수온(℃)	송수잔류염소 목표값	적용여유분	잔류염소 감소량	수도꼭지 목표값 (잠실,장지 평균값)
5℃ 미만	0.22	± 0.02	0.07	0.15
5이상 ~ 7℃미만	0.24	± 0.02	0.09	0.15
7이상 ~ 9℃미만	0.26	± 0.02	0.11	0.15
9이상～13℃미만	0.28	± 0.02	0.13	0.15
13이상～15℃미만	0.30	± 0.02	0.15	0.15
15이상～17℃미만	0.32	± 0.02	0.17	0.15
17이상～20℃미만	0.34	± 0.02	0.19	0.15
20이상～22℃미만	0.36	± 0.04	0.19	0.17
22이상～24℃미만	0.38	± 0.04	0.21	0.17
24이상～26℃미만	0.40	± 0.04	0.23	0.17
26이상～28℃미만	0.42	± 0.04	0.25	0.17
28이상～29℃미만	0.44	± 0.04	0.27	0.17
29이상～30℃미만	0.46	± 0.04	0.29	0.17
30℃ 이상	0.48	± 0.04	0.31	0.17

□ 잔류염소 감소율 프로그램(송수0시간/오금배수지7시간/잠실2동 지구대 12시간) → [관리목표염소농도 잠실동 0.25(7월~9월)]

끝.