문서번호	기술진단과-22958
결재일자	2022. 7. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		기술진단과장	생산부장
권순관		백광인	07/18
			김창중
협조

광암 뚝도 아리수정수센터 전기설비 자체 기술진단 계획

광암·뚝도 아리수정수센터

전기설비 자체 기술진단 계획

2022.  7.

생 산 부

(기술진단과)

광암·뚝도 아리수정수센터

전기설비 자체 기술진단 계획

생산부장 : 김창중 ☎3146-1301  기술진단과장 : 백광인 ☎1310  담당자 : 권순관 ☎1364

수도법에 의해 의무적으로 시행하는 정수센터 전기 설비에 대한 성능 및 관리상태를 자체진단 하여 시설개선 방안을 수립하고자 함

Ⅰ		추진근거 및 목적

□ 추진근거

ㅇ「수도법」제74조(수도시설에 대한 기술진단)

ㅇ 2022년 아리수정수센터 수도시설 전문 기술진단 추진계획

(기술진단과-1118호 2022. 2. 14.)

□ 추진목적

ㅇ 전기설비에 대한 성능 및 관리상태를 자체진단 하여 성능저하 요인을 분석하고 설비의 운영 안전성과 효율성을 향상시키고자 함

Ⅱ		추진개요

□ 진단개요

ㅇ 진단기간 : '22. 7. ~ 10.

ㅇ 진단인원 : 기술진단과장 등 7명

- ****************************

- **************************************

ㅇ 진단대상 : 광암, 뚝도 아리수정수센터 전기설비

ㅇ 진단방법 : 육안점검 및 계측장비 활용 점검

ㅇ 진단항목 : 성능진단, 운영 적정성, 비교측정, 관리상태 등

□ 세부 진단내용

ㅇ 진단대상 : 총 647개소

(단위 : 개소)

진단대상	계	광암아리수정수센터	뚝도아리수정수센터 (자양취수장)
계	647	222	425
전력수급 적정성	164	59	75(30)
변압기용량 적정성	20	8	8(4)
전력계통 보호협조	91	27	45(19)
케이블 및 차단기 용량	164	59	75(30)
적외선 열화상	208	69	106(33)

ㅇ 진단항목

진단항목	세부 진단항목	비 고
전력수급	· 기초자료조사, 수전방식의 적정성 · 구내전원의 안정성, 에너지관리 적정성 · 계약전력 및 요금제의 적정성 조사	업무주: 권순관 (보조: 안정혁)
변압기 용량	· 기초자료조사, 수요전력을 산정하여 부하일람표 작성 · 향후 증설예정인 전력설비 있는경우 고려한 용량 검토 · 취수장 정수장의 변압기 용량 적정성 검토
전력계통 보호협조	· 기초자료조사, 한전전원 및 배전계통의 임피던스 검토 · 고장전류 계산을 위한 주변압기 1, 2차측과 주요 분기점 점검
케이블 및 차단기	· 케이블(굵기) 용량 적정성 검토 · 고압 진공차단기(VCB) 및 저압 기중차단기(ACB) 용량 적정성 · 배선용 차단기(MCCB) 용량 적정성 검토
적외선 열화상	· 특고압 수배전반 및 MCCB반 주요 단자 접속점 측정 · 3상 비교법에 의한 적외선 열화상 측정 후 판정 · 온도 패턴법에 의한 측정

Ⅲ		추진일정

□ 추진일정

ㅇ 2022. 7. 18. ~ 7. 29. : 적외선 열화상 진단

ㅇ 2022. 8.  1. ~ 8. 12. : 전력수급 및 계약전력 진단

ㅇ 2022. 8. 16. ~ 8. 31. : 케이블 및 차단기 용량 진단

ㅇ 2022. 9.  1. ~ 9. 16. : 변압기 용량 진단

ㅇ 2022. 9. 19. ~ 9. 30. : 전력계통 보호협조 진단

ㅇ 2022. 10. 4. ~ 10. 14. : 진단 정리(문제점 분석 및 개선방안 마련)

Ⅳ		협조사항

□ 정수센터 협조사항

ㅇ 시설 운영현황 등 자료 제공 및 시설 안내

ㅇ 전기설비 비교측정 시 일정 유량 유지

ㅇ 향후 3년간 전기설비 교체계획 공유

붙임 : 전기설비 기술진단 매뉴얼 1부.  끝.