119를 누르시면, 서울종합방재센터가 움직입니다!
	서울종합방재센터
수신	중부소방서장(예방과장)
(경유)
제목	소방시설 자체점검(작동기능점검) 실시 결과 제출

1. 관련근거

가. 자원관리과-24044(2022.06.17.)호「소방시설 자체점검(작동기능점검)계획 보고」

나. 자원관리과-25234(2022.07.12.)호「소방시설 화재수신기 출력보드 교체 계획」

2. 위와 관련 2022년도 하반기 소방시설 자체점검(작동기능점검)실시 결과를 붙임과 같이 제출합니다.

가. 소방시설 등 불량 세부사항 및 교체

1). 소화설비 : 가스소화설비 솔레노이드밸브에서 계속 출력전압 확인되어 조치요함

- 지하 3F 소화양제실 내 지하 1F 구상센터 솔레노이드밸브

2). 교체일시 : 2022. 07. 14.(목) * 솔레노이드밸브 교체 완료

붙임  2022년 소방시설 작동기능점검 실시결과 보고서 1부.  끝.

	서울종합방재센터소장
담당자	정재각		장비관리팀장	채형석		자원관리과장	07/18
정진기
협조자
시행	자원관리과-25518	(	2022.07.18	)	접수		(		)
우	04628	서울특별시 중구 퇴계로 26길	/	http://119.seoul.go.kr/
전화	02-726-2132	/전송	02-726-2139	/	j2k0070@seoul.go.kr	/	부분공개(5)