문서번호	정수시설과-21259
결재일자	2022. 7. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	구의아리수정수센터소장
노성제		정갑평	07/18
			문인기
협 조

송수펌프동 고압모터기동반 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 7.

구의아리수정수센터

(정수시설과)

송수펌프동 고압모터기동반 교체 계획

장기간 사용으로 노후되어 성능이 저하된 송수펌프동 고압모터기동반을 신품으로 교체하여 안정적인 아리수 생산·공급에 만전을 기하고자 함.

□ 추진배경

○ 송수펌프동 고압모터기동반은 2012년 설치되어 내용년수(9년) 초과 사용하고 있고,

○ 배수지 수위 조절, 전기요금 절감을 위한 탄력 운전(가동 대수 조절) 등으로 조작 횟수가 많아 최근 들어 고장이 자주 발생되고 있으며,

○ 고장 발생 시 송수 중단, 화재 발생 등의 위험이 있으므로 안정적인 아리수 생산·공급을 위하여 신품으로 교체하고자 함.

※ 최근 고장 횟수 : 2020년 5건, 2021년 6건, 2022년 3건(7월 현재)

□ 설비현황

○ 설비개요

설비명	설치위치	규격	수량	설치년도	내용연수
고압모터기동반	송수펌프동 전기실	800×2350×1920	21면	2012	9년

○ 현황사진

고압기동반 전경	고압기동반 전면	고압기동반 후면

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 송수펌프동 고압모터기동반 교체

○ 사업규모

- 고압모터기동반 21면 제작구매

※ MAIN반 2면, TIE반 1면, 기동반 12면, 콘덴서반 6면

- 고압모터기동반 21면 철거설치

○ 사업기간 : 2023. 3. ~ 2023. 7.

○ 소요예산 : ********

***************************************************

**************************************************

□ 추진계획

○ 2023년 사업비 예산편성 및 사업 시행(정수시설과)

붙임  예산산출내역 1부.  끝.