	강 북 소 방 서
수신	내부결재
(경유)
제목	구청 홈페이지 민원 접수에 따른 현지 확인 결과 보고(뮤0000점)

1. 관련근거

가. 강북구청 민원접수-18661(2022.7.13.)『구민과의 소통-구청장에게 바란다』

나.예방과-24508(2022.7.18.)호『구청홈페이지 민원 접수에 따른 현지 확인 계획보고』

2. 위와 관련 (약칭)“소방시설법 시행령 제5조 별표2의 특정소방대상물(근린생활시설)에     해당되어 현지확인 결과를 아래와 같이 보고합니다.

가. 처리일시 : 2022. 7. 18.(월)

나. 대    상 : *********************

다. 확 인 자 : 특별조사2조

라. 현지확인 결과

(1) 스프링클러설비 미설치관련

- (약칭)“소방시설법 시행령”제15조 별표5의 제1호(소화설비) 라목에 해당되지 않아         S/P설비 미설치 대상임

(2) 비상구 등의 탈출구 명시 불분명 관련

- (약칭)“소방시설법 시행령 제15조 별표5의 제3호(피난구조설비) 다목에 해당 유도       등 및 유도표시의 화재안전기준(NFSC 303)제5조(피난구 유도등),제6조(통로유도등)       설치기준에 적법하게 설치됨

- (약칭)“소방시설법 시행령 제15조 별표5의 제3호(피난구조설비) 가목에 해당 3층∼      4층은 피난기구의 화재안전기준(NFSC 301)에 적합하게 완강기 설치됨

(3) 화재경보기 미작동 관련

- (약칭)“소방시설법 시행령 제15조 별표5의 제2호(경보설비) 라목 해당 자동화재탐지     설비 설치대상으로 건물 4층에 연동되는 수신기가 설치되어 있으며 (층별 감지기,발신기포함)

*********(3층∼4층) 경보설비 정상,지상1층과지하1층 경보설비 고장으로 수신기가

정상적으로 작동하지 않아 관계인(건물주)에게 빠른시일 내 복구토록 조치함

3. 행정사항

가. 수신기 정상 작동토록 관계자(건물주)에게 조치명령 발송

나. **********************께 유선으로 조치사항 통보함

다. 기타 궁금한 사항은 강북소방서 예방과(02-6946-0193)로 문의토록 안내

붙임  현장확인 사진 1부.  끝.

담당자	김상성		검사지도팀장	나경세		예방과장	07/18
정상원
협조자	담당자	문종훈
시행	예방과-24574	(	2022.07.18	)	접수		(		)
우	01334	서울특별시 강북구 한천로(번동)911 (번동) 강북소방서 예방과 검사지도팀	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0193	/전송	02-6946-0202	/	kss99@seoul.go.kr	/	부분공개(6)