문서번호	에스플렉스센터운영과-23150
결재일자	2022. 7. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		에스플렉스센터운영과장	데이터센터소장
최경호		여인선	07/22
			추경수
협조

에스플렉스센터 UPS 안정화공사(1차)에 따른 정전계획

에스플렉스센터 UPS 안정화공사(1차)에 따른 정전 계획

2022. 7.

서울특별시 데이터센터

(에스플렉스센터운영과)

에스플렉스센터 UPS 안정화공사(1차)에 따른 정전계획

서울산업진흥원에서 추진중인 「에스플렉스센터 UPS 안정화공사(1차)」의 마지막 단계인 변압기와 저압배전반, STS장비와 UPS분전반 간의 연결 작업에 따른 정전에 대비하여 체계적으로 대응하고자 함

□ 추진배경

ㅇ 신규 저압반(LV-NU1, NU2)과 기존 저압반(LV-37) 및 신규 ATS반의 전원연결을 위해 변압기(11, 12번) 전원차단 필요

※ 전원 활선상태에서 작업시 기기소손 및 인명사고 우려로 정전필수

ㅇ 신규 STS 장비(6대)와 기존 분전반(6면)의 단자 결선을 위해 UPS(1·3·4·5호기)를 일정에 따라 순차적 정전 필요

※ 나머지 STS 장비 6대와 기존분전반 연결은 2차공사로 정전 불필요

□ 관련근거

ㅇ 에스플렉스센터 무정전 전원장치 안정화공사 설계변경 승인 및 정전협조 요청【서울산업진흥원 인프라운영팀-1086호('22.7.5.)】

□ 정전개요

ㅇ 작업일 : '22.7.23(토) ~ 8.9.(화) (※ 기간중 4일)

구 분	정전일	정전시간	정 전 내 용	정전대상	정상복구 확인연락
1일차 ①	'22.7.23.(토)	00:00 ~ 03:00 (3시간)	신규저압반(LV-NU1)과 기존배전반(LV-37) 연결작업에 따른 변압기(11번) 절체	CU편의점, 아프리카tv 등	7.23(토) 08:00
2일차 ②	'22.7.25.(월)	00:00 ~ 03:00 (3시간)	신규 ATS와 기존배전반(LV-40) 연결작업에 따른 변압기(12번) 절체	온더피트니스, 아프리카tv 등	7.25(월) 08:00
3일차 ③-1,2,3	'22.8.4.(목)	01:00 ~ 05:00 (4시간)	기존 UPS(1,4,5호기) 절체작업	사이버안전센터, CCTV 관제센터 등	8.4(목) 08:00
4일차 ④-1,2,3	'22.8.9.(화)	01:00 ~ 04:00 (3시간)	기존 UPS(3A, 3B, 3C) 절체작업	TBS 등	8.9(화) 08:00

※ 정상복구 확인연락 : 에스플렉스센터운영과 ******************

□ 세부 추진계획

ㅇ 대   상 : 변압기 11·12번, UPS 1·3·4·5호기 관련 시설

- 입주사 : 온더피트니스, CU편의점, 카페본주르, TBS, SBA 등

- 서울시 : 사이버안전센터, CCTV안전센터, IT공방 등

ㅇ 정전범위 : 「붙임」세부참조

- 정전 3일차에 사이버안전센터(20F) 백본스위치 정전으로 클라우드센터에 연계된 대시민 서비스 중지예정

▶ 응답소(120민원), 주차정보안내시스템, 버스도착정보시스템, 상수도본부대시민홈페이지, 한강공원주차관리시스템 등

※ 서비스 중 별도의 외부망(KT, SKB, LG U+)을 사용하고 담당자가 확인 완료한 시금고는 정전에 따른 영향 없으며, 각 서비스의 정전 영향 여부는 담당자별 확인 필요

ㅇ 작업자

- 현장감독 : 서울산업진흥원 ******************

- 현장입회 : 에스플렉스센터운영과 ******************

- 시 공 사 : (주)한우리 ***********************

- 감 리 사 : (주)윤앤영이앤씨 ***********************

**********

※ ① ~ ④-3번은 정전, ⑤, ⑥번은 무정전 작업임

□ 협조사항

ㅇ 입주기관은 일자별 정전범위 확인 후 정전 전 전원차단, 정전 복구 후 전원투입하여 기기 소손 및 오동작을 방지하여 주시고, 대시민 업무시시템 중단 시 시민에게 공지

ㅇ 정전 복구 후 기기 이상발생 시 입주기관은 시공 및 감리에게 즉시 연락하여 2차사고 예방

붙임  1. 관련 공문 1부.

2. 정전 일정 및 범위 1부. 끝.