출 장 결 과 보 고 서

주무관		민원총괄팀장	행정지원과장		결재
이경천		이은주	07/22
			이영미
협 조

	명에 의하여 ********************************수감액 신청 현장에 대하여 출장 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
******************
***************************

보       고       내       용

일    시

2022. 07. 19.(화) 10:40 ~ 13:50

건    명

누수감면신청 현장점검 보고서( 화곡동 1159-4  우장산주민센터)

내용

1. 수전현황

고객번호	성 명	업 종	가구수	구경(㎜)	기물번호	민원요지
*********	********	**	*	**	*********	****

2. 검침자료

No	납기년월	당월
		코드	지침	사용량
1	2022-07-31	10	44,847	1,200
2	2022-05-31	10	43,647	970
3	2022-03-31	10	42,677	783
4	2022-01-31	10	41,894	627
5	2021-11-30	10	41,267	558
6	2021-09-30	10	40,709	536
7	2021-07-31	10	40,173	518
8	2021-05-31	10	39,655	471
9	2021-03-31	10	39,184	371
10	2021-01-31	10	38,813	347

비  고

내용	3. 건물현황(사용실태) ○ 위 건물은 대지 1,653㎡ 연면적 4,104㎡ 지하1층 지상5층의 주민복지시설을 포함한 주민센터 건물 일반용(구 공공) 수전에 대한 누수감면 신청임. 4. 누수내용 ○ 해당 수전은 정례검침중 격증을 확인하고, 누수확인 결과 온수보일러 안전변 및 소변기 제어센서 고장으로 22. 07. 09. 누수된 보일러 안전변 및 화장실 소변기 센서을 교체하는 누수공사를 실시함. 5. 조사자 의견 ○ 조례위반 등 특이사항을 발견할 수 없고, 누수 외 사용량 증가할 만한 특별한 사유가 없으며 2022년 7월 납기(1,200㎥)와 5월납기(970㎥)는 누수로 인한 과다사용량으로 판단되어 정상 사용량인 21년 11월납기와 21년 9월납기의 평균 사용량(547㎥) 초과 사용량은 누수량으로 인정하여 누수감면 처리코자 합니다.
비 고	* 22년 1월납기부터 누수로 판단됨(22년 1,3월납기 90일경과 감면 미대상)

〈누수공사 사진〉

보일러 및 화장실 고장부품 교체공사 완료

붙임  1. ************** 1부. 끝.