문서번호	급수운영과-27062
결재일자	2022. 7. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
이재헌	이승우	07/22
		최춘근

『신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업 1–1공구 시설공사』 중 상수도관 이설공사 착공계 검토 보고

『신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업 1–1공구 시설공사』 중

상수도관 이설공사 착공계 검토 보고

2022. 7.

강남수도사업소

(급수운영과)

『신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업 1–1공구 시설공사』 중

상수도관 이설공사 착공계 검토 보고

새서울철도㈜에서 시행 중인 『신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업 1-1공구 시설공사』 중 상수도관 이설공사에 대한 착공계가 접수되어 검토 후 아래와 같이 보고드림

☐ 개    요

ㅇ 공 사 명: 신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업 1-1공구 시설공사

ㅇ 위    치: 강남구 ******** 앞(신사역 3번 출구)

ㅇ 발 주 처: 새서울철도 주식회사

ㅇ 시 공 사: 한화건설㈜

☐ 현황 및 보고내용

ㅇ 당초협의: 급수운영과-1072(2020.1.21.)호

ㅇ 상수도관 현황 및 위치도

- 현    황

******************************************************************************

- 위 치 도

****************************************************

ㅇ 보고내용

- 상기 상수도관은, 『신분당선(용산~강남) 복선전철 민간투자사업』 구간 내 저촉되어 '20년도 당시 별도 협의 후 한화건설㈜에서 원인자로 이설하였음

- 시공 당시 지하철 공사 중으로 복공판 내에서 시공하여, 되메우기가 이루어지지 않아 상수도관의 부설 심도가 명확하지 않았으며,

- ************************************************************************ 돌발 누수 발생 및 접합부 탈락 등의 사고가 우려되어 긴급히 조치가 필요한 사항임

- 현장여건 및 공사의 시급성을 감안, 원인자 자체 공사로 승인하여 돌발 사고를 미연에 방지코자 함

*************************************************************************************************

※ 상수도관 부설 심도 기준(관 상단 1.2m) 부적합

☐ 검토사항

ㅇ 사급자재 공급원 승인 검토

- 사급자재 적정여부: 적정(공사당일 현장 검수예정)

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************

ㅇ 현장대리인 적정여부

- 공사예정금액의 규모별 건설기술인 배치기준(제35조 제2항 관련)

공사예정금액의 규모	건설기술인의 배치기준
30억 미만	산업기사 이상 자격취득자로써 해당 직무분야에 3년 이상 실무에 종사한 사람 건설기술 진흥법에 따른 건설기술인 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 가. 해당 직무분야의 중급기술인 이상인 사람 나. 해당 직무분야의 초급기술인으로서 해당 공사와 같은 종류의 공사 현장에 배치되어 시공관리 업무에 3년 이상 종사한 사람

***************************************************************************

ㅇ 시공계획 검토

- 접수문서: 한건신분당 제2022-87(2022.7.19.)호

*******************************************************************************************************

- 시공계획서 적정 여부: 적정함

☐ 조치의견

ㅇ 상기와 같이 접수된 착공계(상수도관 이설공사)에 대한 검토 결과, 적정하다고 판단되며,

ㅇ 원인자 부담금 납부 후 아래 준수사항 및 상수도관 이설승인조건을 부여, 원인자 자체 시공토록 승인코자 함

< 준수사항 >

① 현장여건 및 시급성을 감안, 원인자 자체이설 공사로 시행할 것

- 이설승인 조건 준수

② 단수지역 급수 인입밸브 차단 후 이설공사를 시행하여야 하며, 통수 전 충분한 퇴수 및 수질검사를 실시한 뒤 그 결과를 제출할 것(탁도, 잔류염소 등)

③ 상수도 이설공사 시 자체적으로 건설사업관리자(상하수도전문)를 선정하여 공사를 시행할 것

④ 상수도관 이격거리는 하수관거 및 타 시설물 0.5m 이상 이격거리를 유지할 것

⑤ 기존 상수관로의 경우, 철거를 원칙으로 할 것

⑥ 부득이하게 미 철거 구간이 발생할 경우, 자료(도면 및 사진 등)를 공사감독자(건설사업관리자) 및 강남수도사업소에 제출할 것

⑦ 이설공사에 사용되는 자재는 수도법 제14조 및 동법 시행령 제24조2항에 해당하는 자재(KC, KS 등 적법한 인증)를 사용할 것

⑧ 이설공사에 대한 원인자부담금(관세척비, 작업경비 등)을 선납한 뒤, 착공계를 접수하여야 하며 이후 공사일정에 대해 별도 협의 후 진행할 것

⑨ 공사시행 후 15일 이내 준공자료 및 관련서류를 강남수도사업소에 제출할 것

※ 아울러, 상수도관 이설 승인조건 등 미이행으로 발생되는 각종 사고(수질 및 누수사고 등) 발생에 대한 책임은 원인자에게 있음을 알려드립니다.

☐ 행정사항

ㅇ 서울특별시 수도시설이설 등 원인자부담금 징수조례 제3조 및 제4조에 의거, 요금과에 원인자부담금 고지의뢰코자 함

- 관체척수량 및 담수량: *****

- GIS측량비 및 작업경비: **********

붙임: 1. 착공 관련 서류 1부.

2. 원인자부담금 산출내역 1부.

3. 상수도관 이설승인조건 1부.  끝.