문서번호	정수과-22470
결재일자	2022. 7. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
조혜성		김경진	07/21
			代박진기
협조
	주무관		이금재

여과지 보충용 여과사 구매 및 보충 용역 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 07.

뚝도아리수정수센터

( 정 수 과 )

2023년 예산편성을 위한

여과지 보충용 여과사 구매 및 보충 용역 계획

역세척 과정에서 여과사의 손실이 발생한 여과지에 대해 여과사를 구매·보충하여 여과사 관리에 만전을 기하고자 함.

1		추 진 근 거

□ 관련 근거

○ 상수도시설기준 유지관리 매뉴얼

- 급속여과지 점검요령(모래층 두께의 10% 감소시 보충)

설비	정밀점검 및 정비
여과지	주기	점검내용
	모래층 두께 10% 감소	여과모래 보충 (모래 단층여과의 경우)

○ 여과지,정수지 운영관리 ISO 지침서(뚝도-I-707-2)

- 설계기준 160㎝의 10% 감소인 144cm 이하시 여과사 보사

2		여과지 시설현황

□ 시설 현황

○ 규격 및 여재구성

구 분		#1 여과지	#2 여과지
시설 구조	지수	12지	12지
	여과지 규격	W10m × L14.1m	W9.6m × L14.6m
	여과 면적	141㎡	140.2㎡
여재 구성 (모래 단층)	균등계수	모래: ≤1.4	모래: ≤1.4
	비중	2.63	2.63
	여층 깊이	160 ㎝	160 ㎝
	유효경(De)	1.1±0.1	1.1±0.1

○ 여과지 평면도 및 단면도

계열	평 면 도
#1
#2

3		사층 조사 결과

□ 조사 개요

○ 조사기간: 2022. 6. 30.(목)

○ 조 사 자: 김윤재

○ 조사방법

- 여과지 현장 조작대를 중심으로 좌/우면을 구분하여 각 3지점씩 사층 높이   측정

제어판

우 면						좌 면
					퇴수로
			❶				❹
			❷				❺
			❸				❻

□ 사층조사 결과

○ 2022년 6월 사층높이 조사결과 1계열 여과지는 평균 147cm, 2계열 여과지는 평균

146cm로 설계기준 160㎝의 10% 감소인 144cm에 근접하여 여과사 구매 필요

4		여과사 구매 및 보사시행계획

□ 여과사 구매량 산정 현황

○ 산정기준일 : ’22. 6월 (여과사층 조사보고) - 2022.6.30. 기준

○ 보사량 산정

- 보사기준 : 모든 여과지의 사층 높이가 사층관리기준 144cm에 근접하여     최대 151㎝까지 보사

※ 사층관리기준은 설계기준 160㎝의 10% 감소인 144cm 이하

1계열 여과지

구분	해당면	사층높이	보사높이	보사량
#1-1	좌면	148cm	3cm	3.0톤
	우면	145cm	6cm	6.0톤
#1-2	좌면	146cm	5cm	5.0톤
	우면	149cm	0cm	0톤
#1-3	좌면	149cm	2cm	2.0톤
	우면	147cm	4cm	4.0톤
#1-4	좌면	147cm	4cm	4.0톤
	우면	151cm	0cm	0톤
#1-5	좌면	148cm	3cm	3.0톤
	우면	149cm	0cm	0톤
#1-6	좌면	148cm	3cm	3.0톤
	우면	145cm	6cm	6.0톤
#1-7	좌면	149cm	2cm	2.0톤
	우면	147cm	4cm	4.0톤
#1-8	좌면	149cm	0cm	0톤
	우면	146cm	5cm	5.0톤
#1-9	좌면	149cm	0cm	0톤
	우면	146cm	5cm	5.0톤
#1-10	좌면	147cm	4cm	4.0톤
	우면	149cm	0cm	0톤
#1-12	좌면	144cm	7cm	7.0톤
	우면	148cm	3cm	3.0톤
합 계			66cm	66톤

2계열 여과지

구분	해당면	사층높이	보사높이	보사량
#2-1	좌면	146cm	5cm	5.0톤
	우면	149cm	0cm	0톤
#2-2	좌면	148cm	3cm	3.0톤
	우면	146cm	5cm	5.0톤
#2-3	좌면	149cm	0cm	0톤
	우면	146cm	5cm	5.0톤
#2-4	좌면	148cm	0cm	0톤
	우면	145cm	6cm	6.0톤
#2-5	좌면	146cm	5cm	5.0톤
	우면	144cm	7cm	7.0톤
#2-6	좌면	146cm	5cm	5.0톤
	우면	146cm	5cm	5.0톤
#2-7	좌면	147cm	4cm	4.0톤
	우면	147cm	4cm	4.0톤
#2-8	좌면	148cm	0cm	0톤
	우면	148cm	3cm	3.0톤
#2-10	좌면	145cm	6cm	6.0톤
	우면	149cm	0cm	0톤
#2-11	좌면	150cm	0cm	0톤
	우면	148cm	3cm	3.0톤
#2-12	좌면	145cm	6cm	6.0톤
	우면	145cm	6cm	6.0톤
합 계			78cm	78톤

- 보사량 산정

․#1계열 : 사층관리기준 근접 여과지 16면

․#2계열 : 사층관리기준 근접 여과지 16면

․계산량 : 51.2㎥ ≒ 0.73m × 70.1㎡(1면의 면적)

○ 구매 예정량 : 144톤

5		소 요 예 산

□ 사업비 : 53,333천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지비, 정수센터 시설 유지보수

붙임 1. 물가정보지 및 견적서 각 1부.

붙임 2. 2022년 6월 여과사층 조사보고 1부.

붙임 3. 구매시방서 1부.  끝.