문서번호	시설관리과-23543
결재일자	2022. 7. 25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설부장
최경서		신근호	07/25
			강호광
협 조
	주무관			문강수
	주무관			오충환
	주무관			김광준
	주무관			권혁주

2022년 추석 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

2022. 7.

상수도사업본부

(시설관리과)

2022년 추석 대비

상수도 시설물 안전점검 계획

시설부장 :  강호광☎3146-1501 시설관리과장 : 신근호☎1530 담당 : 최경서☎1532

민족의 명절 추석을 맞아 연휴 기간 발생할 수 있는 재난 및 안전사고 예방을 위하여 상수도 시설물 안전점검을 실시하고자 함.

□ 추진 근거

ㅇ 상수도 시설물 안전점검 및 순찰 강화계획(시설관리과-986,‘22.2.3.)

ㅇ 2022년 추석 종합대책 수립계획 알림(기획담당관-25365,‘22.7.14.)

ㅇ 2022년 추석 대비 상수도 분야 종합 대책 제출 요청(기획예산과-24438,‘22.7.18.)

□ 점검 개요

ㅇ 점검대상

배수지			아리수 올림터		노출 상수도관
계	지역	1~3차	가압장	증압장	지하철	현수관로	공동구
102개소 (광암 제외)	31	71	65개소	154개소	5개 공구 1.99㎞	54개소 9.8㎞	8개소 32.4㎞

ㅇ 점검기간 : ‛22. 8. 3.(수) ~ 8.19.(금) - 12일간

ㅇ 점검내용

- 배수지 방충망 설치 및 규정 준수 여부(1·2차 출입구, 창문, 환기구, 환풍기 등)

- 배수지 구조물 및 주변 축대, 옹벽, 담장 등 침하, 균열, 변형 발생 여부

- 배수지·아리수올림터 부대시설(안전휀스, 배수로 등) 훼손 여부 확인

- 노출 상수관의 누수, 보온재 탈락, 지지대 및 매달기(와이어) 상태

- 기전설비 작동 및 관리상태(배수펌프 작동, 케이블 누전위험 등)

- 시설물 점검통로, 안전난간 설치 여부, 안전표지 설치 상태

ㅇ 점검방법 : 점검표에 따라 육안점검

ㅇ 점검주체 구성 시행

- 사업소 자체점검

· 대 상 : 배수지 102개소, 아리수 올림터 219개소, 현수관로 54개소, 공동구 8개소, 공사장 노출관로

· 사업소별 자체 점검계획 수립 후 실시

- 합동점검(본부, 사업소)

· 본부, 사업소 : 배수지(지역) 31개소, 특고압수전 아리수 올림터 8개소

· 합동점검 추진 일정                                 (단위: 개소)

사업소	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
일 자	8.8(월)	8.9(화)	8.10(수)	8.11(목)	8.12(금)	8.16(화)	8.17(수)~ 8.18(목)	8.19(금)
대 상 (배수지)	2	5	3	2	4	6	7	2

* 특고압수전 아리수올림터 점검 일정은 별도 협의

- 점검반 구성

· 본 부 ┎ 토목분야 : 시설관리과 시설6급 최경서외 2명(김광준, 권혁주)

┗ 기전분야 : 시설관리과 공업6급 문강수외 1명(오충환)

· 사업소 : 시설물 및 순찰담당 주무관(배수지, 올림터)

□ 점검 시 조치사항

ㅇ 경미한 사항은 시설물 보수공사 연간단가 계약업체에 작업지시하여 즉시 보수(배수로 파손, 난간 및 울타리 훼손, 전기배선 노출로 인한 감전 위험 사항 등)

ㅇ 보수에 장기간 소요되는 사항은 안전사고 등 피해가 없도록 응급조치 후 계획을 수립하여 보수하고, 보수 완료 시까지 주기적인 점검 시행 (구조물 균열, 콘크리트 박락 등)

□ 행정 사항

ㅇ 사업소별 추진계획에 따라 점검을 시행하고 지적 사항에 대한 조치결과는 시설관리과에서 수합하여 2022.9.2.(금)까지 본부 제출

ㅇ 본부 주관부서는 사업소별 조치 결과를 수합하여 2022.9.7.(수)까지 기획예산과에 제출

붙임 1. 점검결과 제출양식 1부.

2. 안전점검표 1부. 끝.