“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	일원올림터 모터펌프(아파트 직송) 교체 관련 수서배수지 수계전환 가능여부 회신 요청

1. 본부 시설관리과 - 2150(2020.5.28)호 관련입니다.

2. 내년 추진 예정인 『일원아리수올림터 노후 모터펌프 교체』 사업관련하여 교체대상인 아파트 직송 모터펌프의 급수수계가 수서배수지 간접급수 수계로 전환 가능성이 있는지 검토가 필요하니 관련 사항에 대해 회신 요청합니다.

가. 사 업 명 : 일원아리수올림터 모터펌프 교체

나. 사업내용 : 일원올림터 아파트 직송라인 노후 모터펌프(60hp) 2대 및 부속배관 교체

다. 펌프현황

호기	동 력 (Hp)	유 량 (㎥/min)	양 정 (m)	급수방법	급수구역	설치 년도	비고
1	20	1	45	간접급수	일원배수지	2020
2
3	60	4	37	직접급수	한솔마을 등 5개 단지 아파트	2006
4						2007

라. 회신 요청내용 : ① 일원올림터 가압급수구역인 한솔마을 아파트 등 5단지가 수서배수지에서 공급받도록 수계전환가능 여부 ② 수계전환가능 시기

※ 현재 급수계통도

암사정수센터		서초배수지 (60,000㎥)		일원아리수 올림터 Ⓟ		일원배수지
						HWL:90m, LWL:86m
	□		□		□
저양정 (우면산계통)		HWL:62m LWL:56m		펌프중심 : 24m 인입압 : 2.2 ~3.8㎏/㎠
						한솔마을 외 4단지 아파트
						3,386세대, 최고표고 : 57m

붙임 : 모터펌프 용량검토 결과 통보(본부 시설과-2150호) 1부.  끝.

	시 설 관 리 과 장
주무관	이은주		기전팀장	유홍규		시설관리과장	07/26
代김진성
협조자
시행	시설관리과-27554	(	2022.07.26	)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 4층 시설관리과 (도곡동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-4920	/전송	02-3146-4939	/	jee055@seoul.go.kr	/	부분공개(5)