투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	한성백제박물관
수신	내부결재
(경유)
제목	시설관리 업무일지(2022. 07. 25. 월)

시설관리 업무일지

1. 운영일자 : 2022. 07. 25. (월)

2. 운영현황

구분		구역	냉·난방 운영현황						조명현황	비고
			운영시간	온도 (℃)			습도 (%)		점등시간
				기준	현황		기준	현황
수장고		1-1	00:00~24:00	20±2	20.6		50±5	49.9
		1-2	00:00~24:00	20±2	21.4		55±5	52.6
		수장전실	00:00~24:00	20±2	22.8		50±5	47.4
		2-1	00:00~24:00	20±2	20.5		50±5	50.4
		2-2	00:00~24:00	20±2	20.8		45±5	45.0
		3	00:00~24:00	20±2	21.2		50±5	48.5
		4	00:00~24:00	20±2	20.8		50±5	47.9
		4-1	00:00~24:00	20±2	20.8		50±5	49.8
		임시	00:00~24:00	20±2	19.7		50±5	49.8
전시실		1	08:30~18:30						09:00~15:50
		2	08:30~18:30						09:00~15:50
		3	08:30~18:30						09:00~15:50
		기획전시							13:10~15:50
홀		전시	07:00~09:00						09:00~21:30
		교육	07:00~18:30
강 당
사무동			07:30~18:00
임대사업장(2층)			10:00~21:00						사용자 관리
직원식당			09:00~17:00
구 분			환기 운영시간			점등시간				비고
사무동 복도						07:20~21:00
수장고 복도						07:50~18:10
교육동 복도						08:50~18:10
보안실 앞						17:00~08:00
사무동 썬큰						19:50~22:30
주차장	지하 2층/3층		매시 10분			06:00~23:00
옥 외	지하 1층,1층					20:10~23:00
	옥상					20:10~23:00
화장실	사무동,전시동,교육동		07:00 ~ 19:00			사용자 관리
하해장						사용자 관리
기계실,전기실,발전기실						사용자 관리
중앙감시실/소화가스실			07:00 ~ 19:30(수시)			00:00 ~ 24:00
훈증실						사용자 관리

3. 시설장비 점검 및 작업내용

점 검 ( 작 업 ) 내 용
○ 시설 운영현황
지역 난방/급탕:		05:00 ~ 23:00	축 열 조:	96.5%
냉동기 1,2호기:		12:30~17:30(1)23:00~03:30(2)	백업냉동기:
보일러 1,2호기:		수시가동	지열시스템:
○ 일일점검 사항					점검결과
시설 관리	수장고 온·습도 모니터링 및 항온항습기 유지관리				이상없음
	간이정화조(4개소) 펌프 점검, 몽촌역사관 누수점검				이상없음
	기계실, 공조실 내 각종 압력계 및 온도계 작동상태 점검				이상없음
	전층 조명 점등 상태 점검				이상없음
통합 관제	소화(충압)펌프, 밸브 및 공기압축기 동작압력 (6~8kg/㎠) 점검				이상없음
	이중연동형밸프 1차측 압력(7kg/㎠) 및 2차측 압력(2kg/㎠) 점검				이상없음
	CCTV DVR 녹화상태 점검 및 출입통제시스템 점검				이상없음
	승객용 승강기 1,2호기 및 화물용승강기 작동상태 점검				이상없음
건축 조경	박물관 시설물 주요 구조물, 사무실 순찰·점검 박물관 입구 진입광장, 외부 산책로, 배수로 순찰 점검				이상없음
통신	정보통신시스템 통합유지관리사항 점검				이상없음
○ 작업사항
시설 관리	오수간이 정화조 점검 4개소
통합 관제	청사 방화순찰
건축	미화 휴게실 출입문 손잡이 보수
통신	강당 설비 점검
○ 조치계획

붙임  온습도일보 1부.  끝.

주무관	박준서		주무관	강지원		주무관	최선영		주무관	김동현
주무관	윤희숙		주무관	이종덕		총무과장	07/26
임석진
협조자
시행	총무과-24545	(	2022.07.26	)	접수		(		)
우	05540	서울특별시 송파구 위례성대로 71, 한성백제박물관 총무과	/	http://baekjemuseum.seoul.go.kr
전화	02-2152-5850	/전송	02-2152-5879	/	parkyuta@seoul.go.kr	/	대시민공개