문서번호	생산관리과-23981
결재일자	2022. 7. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	생산관리과장	생산부장		상수도사업본부부본부장
권창범	백광인	김창중		07/27
				代정덕영
협 조

『국제교류복합지구 도로개선사업』관련

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

2022.  7.

상수도사업본부

(생산부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

『국제교류복합지구 도로개선사업』관련

저촉 상수도관 이설 검토결과 보고

서울시 도시기반본부에서 시행중인「국제교류복합지구 도로개선사업」구간 내 저촉 상수도관 이설협의에 대한 검토결과 보고임.

Ⅰ		국제교류 복합지구 도로개선 사업개요

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 국제교류복합지구 도로개선 사업 및 탄천한강 정비사업

ㅇ 공사기간 : 2022 ~ 2025년

ㅇ 공사위치 : 서울시 강남구 및 송파구 일원(올림픽대로 및 탄천동로 외)

ㅇ 시 공 사 : 현대건설(공공기여금 납부자)

ㅇ 발 주 처 : 서울시 도시기반시설본부 토목부(관련부서 도로계획과/동남권사업과)

ㅇ 목    적 : 잠실종합운동장 인근 올림픽대로 지하화 및 보행환경 개선

□ 위 치 도

Ⅱ		저촉 상수도관 이설 요청

□ 관련공문 : 도시기반시설본부 <토목부-25235(’22.6.17.)>

□ 저촉 상수도관 현황

ㅇ 위    치 : 서울시 송파구 잠실2동 한강둔치 일원

ㅇ 이설대상 : 도수관로 D2400(1992/SP), L=232m

※ 인근 인천시 D2400, 성남시 D1800 함께 저촉 이설대상

ㅇ 이설사유 : 국제교류 도로개선 사업으로 인한 도로선형 조정으로 상수관로가 고속화 도로인 올림픽대로 하부에 위치

ㅇ 저촉상수도관 평면도 및 횡단면도

□ 사전 주요 검토사항

ㅇ 이설방법 : 부단수 공법

- 세부 부단수 형식 및 설계는 실시설계 시 세부 수행

ㅇ 이설 상수관로 토피 증가에 따른 관로 보강(횡단면도 참조)

- 상수관로 이설 후 우회 도로 성토 시 최대 토피고 12.5m

□ 상수관로 보강 방안

ㅇ 관로보호 구조물 설치 후 PHC pile 또는 현장타설 말뚝으로 지지

- 관두께 보강을 위한 관보호공 및 관기초 침하 대응 구조물 필요

ㅇ 보강공법 개요

개 요	설 치 도
- 공법선정 사유 · 관두께 보강, 침하에 모두 안정적 대응 가능 - 특징 · 구조물 내 토사채움으로 콘크리트 보강 대비 향후 유지관리 우수 · 구조적 안정성 우수 · 부등침하 없음 · 시공 어려움 · 공기 증가 - 개략공사비 : 23.2억

ㅇ 우회도로 철거(토피고 감소) 후 계획

- 상부 Precast SLAB 제거하여 유지관리 가능

- 우회도로 철거 후에도 최소 토피 1.0D 확보

- 중간 및 외부벽체는 유지관리 용이성을 고려하여 추후 존치 및 철거 판단

Ⅲ		검토결과

□ 이설관로 현황

ㅇ 도수관로(풍납취수 → 영등포정수) D2400mm(1992/SP)

ㅇ 이설위치

영등포정수센터

풍납취수장

도수관로 D=2,400~1,500mm, 총연장=21km

이설위치 : 풍납에서 약 L=2.8km 떨어진 지점

□ 이설방법 검토

ㅇ 단수여부 : 단수없음 → 부단수차단공법 적용

- 이설 대상관로는 풍납취수장에서 영등포정수장으로 원수를 공급하는 도수관로로서 대체관로가 없어 단수 불가

- 부단수차단공법을 적용하여 단수 없이 공사 시행

ㅇ 이설계획도

	서울시 D2400 인천시 D2400 성남시 D1800 이설 시점 이설 종점 이설구간

□ 이설주체 검토

ㅇ 설계, 공사/감리 주체 : 원인자 시행(도시기반시설본부)

- 설계·공사·감리 발주를 위한 사전 절차 이행기간 절대부족

- 추진일정 : (설계) '22.9월 완료, (착공) '22.10월

○ 상수도 원인자 이설공사 직접 시행 보고(배수과-2696, '21.3.19.)

→ 공사기간 및 범위, 예산, 특성 등을 고려한 이설주체 결정

□ 세부 이설공사 개요

ㅇ 공사규모 : D2400mm(SP), L=232m 도수관로 이설

- D2400mm 관종 : 분말융착식 폴리에틸렌3층 피복장관(내면에폭시)

ㅇ 상세도면

D2400㎜

물흐름

부단수 분기 2개소

가배관 D2,000mm

영등포

정수센터

퇴수밸브 및

중간밸브 설치

부단수 분기 2개소

가배관 D2,000mm

풍납

취수장

ㅇ 공사방법

- D2400mm 본관 부단수차단공법 양방향 2개소 시공하여 단수 없이 공사 시행

< 임시 (가)배관 관경 : D=2,000mm >

수압 2.2㎏/㎡에서 ’21년 일최대취수량인 495,790㎥/일 공급 가능한 관경

[Williams-Hazen 공식을 이용하여 유량·관경 산출]

D1,800 414,374㎥/일 < 일최대취수량 495,790㎥/일 < D2,000 546,912㎥/일

- 공기밸브 설치 시 작업구(D2400×600)을 설치하고 분리형 급속공기밸브(D100) 설치

- 신설관로와 관보강 구조물 이격거리는 0.8m이상 충분한 거리유지

- 신설관로 고압세정 후 CCTV 촬영영상 제출 및 관세척 시 안전대책 수립

- 이설공사 시공 ~ 통수과정 동영상 촬영 제출

□ 토피고 상승 구간 상수관로 보강에 따른 안전대책 수립

ㅇ 관로보호 구조물 시·종점부 부등침하에 따른 전단력 발생 방지 등 안전대책 설계 반영

ㅇ 우회도로 운영기간 중 이설구간 실시간 누수계측기 등 설치 운영

- 계측값 정수센터 및 본부 생산관리과 실시간 확인 시스템 구축

Ⅳ		행정사항

ㅇ 도시기반시설본부

- 위 검토결과를 설계에 반영하고 원인자부담 자체이설로 이설승인조건[붙임1]에 의거 공사 시행

- 기타 세부사항은 상수도시설기준(환경부 제정), 상수도공사 표준시방서(국토교통부 제정), 상수도공사 전문시방서(서울시) 및 관할 부서와 협의하여 시행

- 착공계 제출 전 설계도서 등 이설공사 세부계획서를 상수도사업본부 생산관리과에 제출

ㅇ 강동수도사업소

- 시행청으로부터 착공계 제출받아 현장입회 등을 실시하여 협의사항 이행 여부, 상수도유지관리 등 수시 현장점검 및 지도감독 실시

- 연결공사 전 고압세정 시 현장입회 및 관내부 CCTV 촬영영상을 제출받고, 시설이상 유무 확인 후 본부 합동점검 요청

ㅇ 영등포정수센터

- 이설공사 전·후 원수 수질변동 대비 사전 준비 및 모니터링 철저

- 이설공사 시 긴급사항 제외 시설 보수공사 중단 및 정수공정 최적화

붙 임  상수도관 이설 승인조건 1부.  끝.