문서번호	물재생시설과-24465
결재일자	2022. 7. 27.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
사무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
장태옥		최년수	07/27
			김윤수
협 조

하수처리분야 온실가스 배출량인증제 강화에 따른

물재생센터 유량계 등 개선방안 자문회의 결과보고

2022. 7. 27.(수)

물 순 환 안 전 국

(물재생시설과)

하수처리분야 “온실가스 배출량인증제” 강화에 따른

물재생센터 유량계 등 시설개선 방안 자문회의 결과 보고

「온실가스 배출량인증제」강화에 따른 물재생센터 유량계 등 시설개선방안에 대하여 외부 전문가와 관계자 자문회의 개최하고, 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		추진개요

□ 추진배경

ㅇ 유량계 정도검사 미시행에 따른 온실가스 배출량의 보수적 산정으로 과다 산정과 부적합한 유량계 등 시설물 개선 필요 발생

□ 자문회의 개요

ㅇ 일  시 : 2022. 7.22.(금) 14:00 ~ 16:00

ㅇ 장  소 : 서울시청 서소문별관 1동 8층 물순환안전국 회의실

ㅇ 참석대상자

- 내부 : 물재생시설과, 4개(중랑, 난지, 서남, 탄천) 시설관계자(실무자 등)

- 외부 : 상하수도기술사, 유량계 제작사, 유량계 교정회사 전문가

ㅇ 자문내용 : 물재생센터 유량계 등 시설개선에 대한 기술자문 등

< 시설개선 자문회의 세부 안건목록 >

분류	자문회의 세부 안건
「정도관리」 체계	가스관련 대형관, 소형관 유량계 이중화 구축
유량계 설치기준	가스생산, 총사용량 유량계 설치기준 가스배관 수분제거기(자동) 설치
송풍량계 개선	차압식(Orifice) 송풍유량계 개선
유지관리 지침	유지관리지침 적용대상 확대 검사관리 등 유지관리 등급조정(확대)
시설개선 분야	장기)중랑 유입유량계 측정지점 개선 유입유량계실(탄천,난지) 배수펌프 설치 및 개선

Ⅱ		자문회의 결과

□ 자문회의 개최

ㅇ 참석자 : 총 14명(외부 4명, 내부 7명, 용역사 5명)

내 부 위 원(11명)			외부자문위원(3명)
서울특별시(4)	물재생공단(3)	물재생센터(4)
******* ********** **************** **********	****** ****** ********	********** *********** *********** **********	*************** **************** *************

※ 물재생센터 유량계 등 시설개선방안 회의록 참조

ㅇ 토의내용 : 시설개선 분야별 다양한 의견수렴 및 기술자문

ㅇ 회의진행 사진

기술 자문회의 개최(’22.7.22.)	자문회의 발표 및 토의현장

□ 위원별 주요 자문내용

ㅇ ****************

**************************************************************

- **************************************************

- *******************************************************************

ㅇ **********************

- *********************************************************************

- *******************************************************************************************

ㅇ *********************

- *********************************************************************************

- *********************************************************************

□ 참석자 토의내용

ㅇ ************

- 시설개선) 탈황기(건식,습식)에 따라 영향이 있음으로 수분제거가 필요함.

- 관리대상) 소화조 슬러지유입량도 온실가스 배출권 관점에서 중요함으로“정도관리”대상에 포함되어야 함.

ㅇ ***********

- 관리지침) 서울시에서 유량계 관련지침에 탈수기 슬러지투입량 유량계도 “정도관리” 대상에 포함 요청

ㅇ ***********

- 기준정립 등) 소화가스 발생유량계 설치지점에 대한 정립이 필요하고 소화가스 배관 공사시 화재 등 위험성을 고려해야 함.

- 관리지침) 서울시에서 유량계 등 시설개선 사항을 정리, 물재생센터에 지침으로 시달 필요

Ⅲ		행정사항

□ 외부, 내부 자문의견에 대한 추가 검토 추진

ㅇ 다양한 자문의견에 대한 반영 및 추가 검토

□ 외부 전문가 자문회의 참석자 수당 지급

□ 송풍량계에 대한“실증 검증”협의 추진 검토(※ 별도 수립 시행)

ㅇ 대 상 : 차압식(Orifice) 유량계, 피토관식 유량계, 열식 질량 유량계

ㅇ 방 법 : 유량계 교정전문사와 협력하에 실증 실험(검증)

ㅇ 검증내용 : 물재생센터 실제 사용환경에 대한 유량계별 정확도, 차압식 유량계 개선에 대한 에너지 절감량 등 효과성 실증

따로 붙임 : 1. 자문회의 설명자료(PPT) 1부.

2. 자문회의 참석자 명부 2부.

3. 자문위원(외부) 검토 의견서(3부) 1부

4. 자문회의 참석자 주요 회의록(발언) 1부. 끝.