문서번호	목동사업과-23303
결재일자	2022. 7. 27.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	목동운동장관리팀장	목동사업과장	체육시설관리사업소장
고무근	김규태	문상규	07/27
			배덕환
협 조

목동운동장 소방 설비 설치 계획

2022.7.

체육시설관리사업소

(목동사업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

목동 주경기장 소방 설비 설치 계획

2022년 목동 주경기장 노후 소방 설비를 개량하여 화재 발생시  신속한 조치로 피해 발생을 최소화하고 시민의 안전을 도모코자 함.

Ⅰ	추진 근거

□ 2022 ~ 2026년 중기재정계획(지방재정법제33조)

□ 2022년 세출 예산 사업 (목동운동장,신월야구공원 시설개.보수)

Ⅱ	시설 현황

□ 대상시설 : 목동 주경기장

□ 설치현황

시 설 명	규격	단위	수량	설치년도	비고
화재수신기	P형,자립형	대	1	1992년
중계기	4/4	대	46	1992년
감지기	일반형	대	213	1992년

Ⅲ	문제점

□ 장기간 사용으로 소방 설비의 노후화 정도(단선, 시스템 연동 안됨) 심하고 잦은 오작동

□ 정기 점검 시 20% 단선으로 지적 사항이 다수 발생(수시 보수중)

□ 현장 사진

기존 R형 복합식 수신기(당직실)	기존 노후 발신기

Ⅳ	개선 방안

□ 기존의 일반 화재 감지기에서 무선감지기로 교체하여 오작동 방지

□ 실시간 모니터링으로 신속한 점검 및 오류 확인 해결

□ 기존의 노후 R형 수신기에서 무선감지기를 활용한 신형 수신기로  교체하여 화재시 신속한 대응과 효율적인 시스템 구축 필요

Ⅴ	추진 계획

□ 설계용역 발주 계획

*************************

❍ 업체선정: 엔지니어링 사업자 등록 업체 중 소방설비 관련 설계 유경험 업체

❍ 용역기간: 계약일로부터 90일

❍ 계약방법: 수의계약

❍ 예산과목: 체육시설관리 사업소,목동사업과 시민체육시설운영및관리,노후체육시설개보수, 목동운동장·신월야구공원시설개보수,시설비

□ 공사 발주 계획

❍ 사업목적 : 노후, 고장(단선 등)으로 인해 잦은 오동작이 발생하는 소방설비를 무선장비로 교체하여 안전한 주경기장 사용 환경 조성

❍ 사업내용 : 수신기 및 중계기 감지기 교체

❍ 사업기간 : 계약일로부터 90일

*************************

❍ 계약방법 : 협상에 의한 계약

- 근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제43조제1항

❍ 협상에 의한 계약 사유

- 소방설비(화재 수신기등)는 제조사마다 규격, 품질, 성능, 안정성이 다르고   일반경쟁으로 구매 시 제품 규격이 검증되지 않은 부적격업체가 낙찰받을 경우 품질 저하 및 하자보수가 어려울 우려가 있어,

- 우수한 품질의 소방설비가 설치될 수 있도록 “지방자치단체를 당사자로 하는  계약에 관한 법률 ”시행령 제43조제1항에 의거 협상에 의한 계약 방식으로   시행하고자 함

❍ 예산과목

- 공사시공비 : 체육시설관리 사업소,목동사업과 시민체육시설운영및관리, 노후  체육시설개보수, 목동운동장.신월야구공원시설개보수,시설비

- 심의위원회 심의수당 : 체육시설관리사업소, 목동사업과, 시민체육시설 운영 및관리, 체육시설운영및유지관리, 일반운영비, 사무관리비.

Ⅵ	향후 일정

□ 2022. 7월 : 기술용역타당성심사(자체심사)

□ 2022. 7 ~ 8월 : 설계용역 발주 및 준공

□ 2022. 8월 : 공사 발주

□ 2022. 9 ~10월 : 공고, 제안서 평가 및 계약

□ 2022. 10 ~ 11 : 착공

□ 2022. 11 ~ 12월 : 준공 및 시운전

※ 축구장 운동 경기 일정을 고려하고 사업 기간 내 산업안전보건법을 적용한 안전한 시공.  끝.